广州市妇女儿童医疗中心增城院区安防系统补点建设项目

采购需求方案

- （1）	项目建设内容

| 序号 | 建设地点 | 建设内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市妇女儿童医疗中心增城院区 | 门禁系统 | 包含医技楼和住院部普通门禁及人脸门禁增补共57个前端普通门禁及人脸门禁安装及后台软件接入扩容。 |
|  |  | 监控系统 | 包含增加医技楼和住院部174个前端监控点安装，同时进行进储系统扩容，与现有系统无缝连接，视频存储为90天时间，同时对后台软件接入扩容。 |
| - 本次项目内容包括深化设计、设备提供、施工布线、设备安装调试、现场恢复等。 - 视频图像存储要求：90天。 - 重点区域视频图像存储要求180天（详见设备安装点位规划）。 |  |  |  |

- （2）	设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医技楼 |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 | 32位高速处理器； 同时支持RS485和韦根协议； 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率；13.56MHz，符合ISO14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 带有物理按键； 支持防拆报警功能； 支持在线升级； 具有防水设计，防水等级IP65； 工作电压DC12V，功耗≤2W 安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 24 | 台 |
| 2 | 门禁主机 | 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 2、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁，主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储；主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 3、主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。主机应具有手动或自动校时功能。 4、系统平台应具有视频联动报警功能。 5、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 27 | 套 |
| 3 | 门禁锁 | 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 27 | 套 |
| 4 | 门锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 开门方式：90度内开式门 | 27 | 套 |
| 5 | 门禁-开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 27 | 只 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持6000人脸库、6000张卡，5万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 设备重量：净重0.9kg毛重1.6kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 3 | 台 |
| 7 | 门禁开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 3 | 台 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦半球型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态:120dB 调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角:2.7~12mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34°；支持电动变焦 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440） 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1路输入（Linein）；1路输出（Lineout）；1个内置麦克风 报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） 复位:支持 | 20 | 台 |
| 2 | POE接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)；POE功率380W | 4 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口(12V1A)；可内置16个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出16路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出10路12MP、H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路32MP、H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、支持不少于5通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2和CVBS，各输出口均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096x2160）异源输出。5路输出最大支持不少于160个分屏预览；用户可自定义画面分屏。 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 8、支持接入具有高空抛物行为检测能力的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，并可关联录像回放，导出图片。32路接入能力，16盘位网络录像机； 前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷； 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10。 | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 16 | 块 |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽线缆 | 5 | 箱 |
| 7 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 1000 | 米 |
| 8 | 光纤 | 12芯室内单模光纤 | 1000 | 米 |
| 9 | 光模块 | 单模千兆SFP-GE-SX-MM850-D | 8 | 个 |
| 10 | 光纤配件 | 含尾纤、跳纤、耦合器、终端盒、收发器等 | 1 | 项 |
| 11 | 金属线管 | Φ25，镀锌 | 1500 | 米 |
| 12 | 辅材 | 各线缆接口、扎带、热缩管、焊条、五金件等 | 1 | 项 |
| 二、住院楼、感染楼、门诊楼、综合楼、污水处理机房 |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 | 32位高速处理器； 同时支持RS485和韦根协议； 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率；13.56MHz，符合ISO14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 带有物理按键； 支持防拆报警功能； 支持在线升级； 具有防水设计，防水等级IP65； 工作电压DC12V，功耗≤2W 安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 30 | 台 |
| 2 | 门禁主机 | 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 2、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁，主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储；主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 3、主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。主机应具有手动或自动校时功能。 4、系统平台应具有视频联动报警功能。 5、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 30 | 套 |
| 3 | 门禁锁 | 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 30 | 套 |
| 4 | 门锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 开门方式：90度内开式门 | 30 | 只 |
| 5 | 门禁-开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 30 | 只 |
| 6 | 定制不锈钢门 | 定制不锈钢门 | 2 | 扇 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦半球型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态:120dB 调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角:2.7~12mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34°；支持电动变焦 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440） 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1路输入（Linein）；1路输出（Lineout）；1个内置麦克风 报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） 复位:支持 | 25 | 台 |
| 2 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 焦距&视场角:2.7~12mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein）；1路输出（Lineout） Ø5.5 mm圆口 | 45 | 台 |
| 3 | 智能球型鹰眼摄像机 | 2400万270°球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面; 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头; 适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等; 细节支持人脸抓拍、Smart事件；更好助力平安城市公共安全管理; 全景摄像机; 6个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8160 × 2400@30 fps; 视场角：水平270°，垂直85°; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）; 细节摄像机; 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2560 × 1440@30 fps; 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ; 40倍光学变倍，16倍数字变倍; 水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; 系统参数; 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能; 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。; 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标; 支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒; 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪; 支持软件集成的开放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口; 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计; 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 ; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角：水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（8160 × 2400，6128 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 60 Hz：30 fps（8160 × 2400，6128 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω | 3 | 台 |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口(12V1A)；可内置16个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出16路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出10路12MP、H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路32MP、H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、支持不少于5通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2和CVBS，各输出口均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096x2160）异源输出。5路输出最大支持不少于160个分屏预览；用户可自定义画面分屏。 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 8、支持接入具有高空抛物行为检测能力的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，并可关联录像回放，导出图片。 | 3 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 48 | 块 |
| 6 | 摄像枪支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 45 | 个 |
| 7 | 快球支架 | 吊装支架/白/铝合金/Φ203.5×254.4mm | 3 | 个 |
| 8 | POE接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)；POE功率380W | 5 | 台 |
| 9 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 10 | 监控立杆 | 大小节监控立杆，尺寸根据 现场订制；监控投备箱定制 加工，横臂定制加工； | 6 | 套 |
| 11 | 摄像机端防雷器 | 网络电源二合一防雷器、含 固定件 | 9 | 套 |
| 12 | 杆体基础及接地 | 含立杆，接地网及接地材料、地阻小于10Ω（具体标准参照《广州市社会治安视频 监控系统前端建设规范》） | 6 | 项 |
| 13 | 前端设备箱 | 可放置摄像机电源、视频网络光端机等 | 6 | 套 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽线缆 | 18 | 箱 |
| 15 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 3000 | 米 |
| 16 | 光纤 | 12芯室内单模光纤 | 1500 | 米 |
| 17 | 光模块 | 单模千兆SFP-GE-SX-MM850-D | 10 | 个 |
| 18 | 光纤配件 | 含尾纤、跳纤、耦合器、终端盒、收发器等 | 1 | 项 |
| 19 | 金属线管 | Φ25，镀锌 | 3000 | 米 |
| 20 | 辅材 | 各线缆接口、扎带、热缩管、焊条、五金件等 | 1 | 项 |
| 三、水泵房-监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 焦距&视场角:2.7~12mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein）；1路输出（Lineout） Ø5.5 mm圆口 | 7 | 台 |
| 2 | 摄像枪支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 7 | 个 |
| 3 | POE接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)；POE功率380W | 1 | 台 |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口(12V1A)；可内置16个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出16路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出10路12MP、H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路32MP、H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、支持不少于5通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2和CVBS，各输出口均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096x2160）异源输出。5路输出最大支持不少于160个分屏预览；用户可自定义画面分屏。 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 8、支持接入具有高空抛物行为检测能力的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，并可关联录像回放，导出图片。 | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 16 | 块 |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽线缆 | 2 | 箱 |
| 7 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 600 | 米 |
| 8 | 光纤 | 12芯室内单模光纤 | 600 | 米 |
| 9 | 光模块 | 单模千兆SFP-GE-SX-MM850-D | 2 | 个 |
| 10 | 光纤配件 | 含尾纤、跳纤、耦合器、终端盒、收发器等 | 1 | 项 |
| 11 | 金属线管 | Φ25，镀锌 | 600 | 米 |
| 12 | 辅材 | 各线缆接口、扎带、热缩管、焊条、五金件等 | 1 | 项 |
| 四、电房-监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 焦距&视场角:2.7~12mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein）；1路输出（Lineout） Ø5.5 mm圆口 | 46 | 台 |
| 2 | 64路NVR网络硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口(12V1A)；可内置16个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5、可同时解码输出64路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出16路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出10路12MP、H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路32MP、H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、支持不少于5通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2和CVBS，各输出口均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096x2160）异源输出。5路输出最大支持不少于272个分屏预览；用户可自定义画面分屏。 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 8、支持接入具有高空抛物行为检测能力的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，并可关联录像回放，导出图片。 | 1 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 16 | 块 |
| 4 | 摄像枪支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 46 | 个 |
| 5 | POE接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)；POE功率380W | 2 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽线缆 | 10 | 箱 |
| 8 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 300 | 米 |
| 9 | 光纤 | 12芯室内单模光纤 | 1000 | 米 |
| 10 | 光模块 | 单模千兆SFP-GE-SX-MM850-D | 4 | 个 |
| 11 | 光纤配件 | 含尾纤、跳纤、耦合器、终端盒、收发器等 | 1 | 项 |
| 12 | 金属线管 | Φ25，镀锌 | 2500 | 米 |
| 13 | 辅材 | 各线缆接口、扎带、热缩管、焊条、五金件等 | 1 | 项 |
| 五、厨房-监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 焦距&视场角:2.7~12mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein）；1路输出（Lineout） Ø5.5 mm圆口 | 6 | 台 |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3"CMOS变焦筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 焦距&视场角:2.7~12mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein）；1路输出（Lineout） Ø5.5 mm圆口 | 22 | 台 |
| 2 | 64路NVR网络硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口(12V1A)；可内置16个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5、可同时解码输出64路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出16路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出10路12MP、H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路32MP、H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、支持不少于5通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2和CVBS，各输出口均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096x2160）异源输出。5路输出最大支持不少于272个分屏预览；用户可自定义画面分屏。 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 8、支持接入具有高空抛物行为检测能力的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，并可关联录像回放，导出图片。 | 1 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 16 | 块 |
| 4 | 摄像枪支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 6 | 个 |
| 5 | POE接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)；POE功率380W | 1 | 台 |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽线缆 | 5 | 箱 |
| 8 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 9 | 光纤 | 12芯室内单模光纤 | 500 | 米 |
| 10 | 光模块 | 单模千兆SFP-GE-SX-MM850-D | 2 | 个 |
| 11 | 光纤配件 | 含尾纤、跳纤、耦合器、终端盒、收发器等 | 1 | 项 |
| 12 | 金属线管 | Φ25，镀锌 | 1500 | 米 |
| 13 | 辅材 | 各线缆接口、扎带、热缩管、焊条、五金件等 | 1 | 项 |
| 平台 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控软件授权 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 2、要求支持图片实时监控及历史查询，支持显示鱼眼图像或矫正后图像； 3、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能； 4、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； 5、要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 ； 二、录像回放 1、要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 2、要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 三、图片监控 1、要求支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片； 2、要求支持图片实时监控及历史查询； 3、支持查询图片批量下载；； 四、视频上墙 1、要求最大支持管理电视墙100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒； 2、支要求支持解码设备的管理，支持电视墙场景管理和场景切换 3、要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙； 五、视频事件 1、要求支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等； 2、支持事件指定处理用户，处理人处理阶段可支持通过移动端进行处理过程的文字、图片、视频上报，并由审批人确认审批；支持事件处置页面展示事件状态，包括处理中、待审批、已审批；支持配置事件审批用户，仅有审批权限用户可进行事件处理结果审批 3、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 | 174 | 路 |
| 2 | 门禁管理软件授权 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、要求支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限； 2、要求支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹； 3、要求支持按人员属性生成人员分组，人员属性可配置； 4、要求支持人脸建模的批量下发；支持全量下发和增量下发； 5、要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门； 6、要求支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、要求支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围未使用的门禁权限 ； 9、要求支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 10、要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 11、支持查看和导出人员通道事件，包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件； 12、支持管理≥1000000张卡片 13、支持管理门禁点≥100000个，门禁权限数量≥1亿条，门禁事件数量≥1亿条以上 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 57 | 门 |

- （3）	设备安装点位规划

| 序号 | 楼栋名称 | 科室名称 | 门禁数量 | 安装位置 | 监控数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医 技 楼 | 5F手术室 | 4 | 标本间、药品室、一次性物品间、主任办公室缓冲间门 | 2 | 标本间、药品室 | 180天存储，半球 |
| 2 |  | 4F手术室 | 3 | 标本间、药品室、一次性物品间 | 2 | 标本间、药品室 | 180天存储，半球 |
| 3 |  | H1妇科门诊 | 1 | 生活区防火门（诊室1-7）(人脸门禁一体机) | 0 |  |  |
| 4 |  | H2产后与盆底康复中心 | 2 | 两侧入科室玻璃门（人脸门禁一体机） | 0 |  |  |
| 5 |  | F1产科门诊 | 2 | 两侧入科室玻璃门 | 0 |  |  |
| 6 |  | 门诊二楼药房 | 2 | 两侧入科室木门 | 1 | 毒麻精药柜 | 180天存储，半球 |
| 7 |  | B3妇产科急诊 | 3 | 妇保科旁、备餐间旁边、T15旁 | 0 |  | 半球 |
| 8 |  | 耗材部 | 0 | 负一楼耗材部 | 3 |  | 枪机 |
| 9 |  | 儿科急救收费窗口 | 0 | 儿科收费窗口 | 1 |  | 半球 |
| 10 |  | 检验科（未开科） | 0 |  | 1 | 覆盖主要区域 | 半球 |
| 11 |  | 医技楼天面 | 10 | 天面各出口 | 10 | 覆盖主要设备及通道区域 | 枪机 |
| 12 | 感染楼 | 感染楼天面 | 0 | 左侧、右侧楼梯出入口 | 2 |  | 枪机 |
| 13 |  | 感染楼天面 | 0 | 天面中间设备区域 | 6 |  | 枪机 |
| 14 |  | 负一洗衣房 | 0 | 负一洗衣房 | 2 | 覆盖主要设备运行情况 | 枪机 |
| 15 | 住 院 楼 | 首层-液氧、液氮站 | 0 | 左右液氮站 | 3 | 覆盖液氮罐阀门区 | 枪机 |
| 16 |  | 8F西区产科病区十三区 | 4 | 疫苗接种室、洗婴室、仪器室、库房 | 0 |  |  |
| 17 |  | 8F东区产科病区十二区 | 4 | 疫苗接种室、洗婴室、仪器室、库房 | 0 |  |  |
| 18 |  | 7F西区产科十一区 | 4 | 疫苗接种室、洗婴室、仪器室、库房、 | 0 |  |  |
| 19 |  | 7F东区产科十区 | 4 | 疫苗接种室、洗婴室、仪器室、库房 | 0 |  |  |
| 20 |  | 3F产科东区 | 2 | 配药间、器械间 | 4 | 入产房大厅内2个、及大厅后消防门1个、标本间1个 | 半球 |
| 21 |  | 3F产科西区 | 5 | T35外防火门、标本暂存处门、西区门口、护士站后房间 | 1 | 35T附近 | 半球 |
| 22 |  | 病理科 | 1 | 新风机房对面女更衣室旁 | 10 | 取材室4个、走廊2个、染片室2个、废液暂存间、危化品储存间 | 废液暂存间、危化品储存间存180天 |
| 23 |  | 检验科二楼西区 | 0 |  | 3 | 覆盖重点区域 | 半球 |
| 24 |  | 1楼氢气储存间（汇流排室） | 0 |  | 2 | 覆盖阀门处及操作区 | 半球 |
| 25 |  | 药房 | 2 | 负一生活区通道两扇防火门 | 0 |  |  |
| 26 | 住 院 楼 天 面 | 首层 | 0 |  | 2 | 首层下半部分西侧杂物室（23-24） | 半球 |
| 27 |  | 天面 | 2 | 上停机坪增加2道门，并安装门禁 | 0 |  | 定制不锈钢门2个 |
| 28 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 西南侧楼梯1号 | 枪机 |
| 29 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 西北侧楼梯2号 | 枪机 |
| 30 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 南侧3号 | 枪机 |
| 31 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 南侧4号 | 枪机 |
| 32 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 南侧5号 | 枪机 |
| 33 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 南侧6号 | 枪机 |
| 34 |  | 天面停机坪 | 0 |  | 1 | 西南侧楼梯7号 | 枪机 |
| 35 |  | 天面停机坪 | 0 |  | 1 | 东南侧楼梯8号 | 枪机 |
| 36 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 直升机电梯房西北侧外墙9号 | 枪机 |
| 37 |  | 天面 | 0 |  | 1 | AGV电梯机房东北侧外墙10号 | 枪机 |
| 38 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 东南侧楼梯11号 | 枪机 |
| 39 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 东北侧楼梯12号 | 枪机 |
| 40 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 北侧走道13号 | 枪机 |
| 41 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 北侧走道14号 | 枪机 |
| 42 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 北侧走道15号 | 枪机 |
| 43 |  | 天面 | 0 |  | 1 | 北侧走道16号 | 枪机 |
| 44 |  | 天面 | 0 |  | 3 | 医技楼顶楼外墙鹰眼看门诊医技楼左右两侧 | 智能球型鹰眼摄像机 |
| 45 |  | 天面停机坪 | 0 |  | 6 | 停机坪立杆枪机（17-22） | 枪机 |
| 46 | 综合楼 | 综合楼天面 | 1 | 综合楼天面左侧 | 1 | 覆盖门口 | 枪机 |
| 47 |  | 综合楼天面 | 1 | 综合楼天面右侧 | 1 | 覆盖门口 | 枪机 |
| 48 |  | 综合楼天面 | 0 | 综合楼天面左、右通道 | 4 | 覆盖主要设备通道 | 枪机 |
| 49 | 门诊楼 | 门诊2楼药房内 | 0 |  | 2 | 拿药窗口、一个消防门口 | 半球 |
| 50 |  | 门诊2楼药房门口左侧 | 0 |  | 1 | 覆盖拿药排队区域 | 半球 |
| 51 | 污水处理机房 | 鼓风机房 | 0 |  | 1 | 覆盖主要设备运行情况 | 枪机 |
| 52 |  | 机房设备间 | 0 |  | 1 | 覆盖主要设备运行情况 | 枪机 |
| 53 |  | 值班室 | 0 |  | 1 | 覆盖值班运行情况 | 枪机 |
| 54 |  | 排气设备间 | 0 |  | 1 | 覆盖主要设备运行情况 | 枪机 |
| 55 | 水泵房 | 住院部顶楼 | 0 |  | 1 | 泡沫灭火机房内 | 枪机 |
| 56 |  | 负一楼消防泵房1 | 0 |  | 1 | 消防泵房1内 | 枪机 |
| 57 |  | 负一楼消防泵房2 | 0 |  | 1 | 消防泵房2内 | 枪机 |
| 58 |  | 负二楼阀门间1 | 0 |  | 1 | 阀门间1内 | 枪机 |
| 59 |  | 负二楼阀门间2 | 0 |  | 1 | 阀门间2内 | 枪机 |
| 60 |  | 负二楼阀门间3 | 0 |  | 1 | 阀门间3内 | 枪机 |
| 61 |  | 负二楼生活水泵房（41号电梯旁） | 0 |  | 1 | 生活水泵房（41号电梯旁） | 枪机 |
| 62 | 电房 | 负一楼高压配电房 | 0 |  | 2 | 操作通道 | 枪机 |
| 63 |  | 负一楼低压配电房 | 0 |  | 10 | 覆盖5条操作通道，每条通道2只 | 枪机 |
| 64 |  | 12#专变房（大电房） | 0 |  | 20 | 共10个门，10台变压器，每个房间2个 | 枪机 |
| 65 |  | 发电机房 | 0 |  | 4 | 4条通道，覆盖发电机通道 | 枪机 |
| 66 |  | 负一楼小电房 | 0 | 2 | 2 | 覆盖操作通道 | 枪机 |
| 67 |  | 3、4、5、6#专变房 | 0 |  | 8 | 覆盖操作通道 | 枪机 |
| 68 | 厨房 | 负一层点心房 | 0 |  | 1 | 负一层点心房覆盖操作区 | 半球 |
| 69 |  | 地下室值负一层厨房入口通道 | 0 |  | 1 | 地下室值负一层厨房入口通道 | 枪机 |
| 70 |  | 厨房燃气阀门 | 0 |  | 2 | 厨房燃气阀门处 | 枪机 |
| 71 |  | 厨房灭火信息处 | 0 |  | 1 | 厨房灭火信息处 | 枪机 |
| 72 |  | 厨房营养房门口 | 0 |  | 2 | 厨房营养房门口、4号门口 | 枪机 |
| 73 |  | 厨房内部区域 | 0 |  | 8 | 厨房各操作区 | 半球 |
| 74 |  | 厨房内部走道 | 0 |  | 8 | 厨房内部过道 | 半球 |
| 75 |  | 餐车消毒区仓库 | 0 |  | 1 | 餐车消毒区仓库 | 半球 |
| 76 |  | 厨房发放区 | 0 |  | 3 | 厨房发放区 | 半球 |
| 77 |  | 肠内营养配液间 | 0 |  | 1 | 肠内营养配液间 | 半球 |
| 合计 |  |  | 57 |  | 174 |  |  |

- （4）设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医技楼 |  |  |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 |  | 24 | 台 |  |  |
| 2 | 门禁主机 |  | 27 | 套 |  |  |
| 3 | 门禁锁 |  | 27 | 套 |  |  |
| 4 | 门锁配件 |  | 27 | 套 |  |  |
| 5 | 门禁-开门按钮 |  | 27 | 只 |  |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 门禁开关电源 |  | 3 | 台 |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 20 | 台 |  |  |
| 2 | POE接入交换机 |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 |  | 16 | 块 |  |  |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 5 | 箱 |  |  |
| 7 | 电源线 |  | 1000 | 米 |  |  |
| 8 | 光纤 |  | 1000 | 米 |  |  |
| 9 | 光模块 |  | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 光纤配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 金属线管 |  | 1500 | 米 |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二、住院楼、感染楼、门诊楼、综合楼、污水处理机房 |  |  |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 |  | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 门禁主机 |  | 30 | 套 |  |  |
| 3 | 门禁锁 |  | 30 | 套 |  |  |
| 4 | 门锁配件 |  | 30 | 只 |  |  |
| 5 | 门禁-开门按钮 |  | 30 | 只 |  |  |
| 6 | 定制不锈钢门 |  | 2 | 扇 |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 25 | 台 |  |  |
| 2 | 网络摄像机 |  | 45 | 台 |  |  |
| 3 | 智能球型鹰眼摄像机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 |  | 48 | 块 |  |  |
| 6 | 摄像枪支架 |  | 45 | 个 |  |  |
| 7 | 快球支架 |  | 3 | 个 |  |  |
| 8 | POE接入交换机 |  | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 监控立杆 |  | 6 | 套 |  |  |
| 11 | 摄像机端防雷器 |  | 9 | 套 |  |  |
| 12 | 杆体基础及接地 |  | 6 | 项 |  |  |
| 13 | 前端设备箱 |  | 6 | 套 |  |  |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 18 | 箱 |  |  |
| 15 | 电源线 |  | 3000 | 米 |  |  |
| 16 | 光纤 |  | 1500 | 米 |  |  |
| 17 | 光模块 |  | 10 | 个 |  |  |
| 18 | 光纤配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 金属线管 |  | 3000 | 米 |  |  |
| 20 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 三、水泵房-监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 7 | 台 |  |  |
| 2 | 摄像枪支架 |  | 7 | 个 |  |  |
| 3 | POE接入交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 32路NVR网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 |  | 16 | 块 |  |  |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 2 | 箱 |  |  |
| 7 | 电源线 |  | 600 | 米 |  |  |
| 8 | 光纤 |  | 600 | 米 |  |  |
| 9 | 光模块 |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 光纤配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 金属线管 |  | 600 | 米 |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、电房-监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 46 | 台 |  |  |
| 2 | 64路NVR网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 |  | 16 | 块 |  |  |
| 4 | 摄像枪支架 |  | 46 | 个 |  |  |
| 5 | POE接入交换机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 汇聚交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 10 | 箱 |  |  |
| 8 | 电源线 |  | 300 | 米 |  |  |
| 9 | 光纤 |  | 1000 | 米 |  |  |
| 10 | 光模块 |  | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 光纤配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 金属线管 |  | 2500 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 五、厨房-监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 6 | 台 |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 22 | 台 |  |  |
| 2 | 64路NVR网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 |  | 16 | 块 |  |  |
| 4 | 摄像枪支架 |  | 6 | 个 |  |  |
| 5 | POE接入交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 5 | 箱 |  |  |
| 8 | 电源线 |  | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 光纤 |  | 500 | 米 |  |  |
| 10 | 光模块 |  | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 光纤配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 金属线管 |  | 1500 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控软件授权 |  | 174 | 路 |  |  |
| 2 | 门禁管理软件授权 |  | 57 | 门 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |