# 用户需求书

## 项目内容

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 项目施工期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心妇婴院区低压配电房改造项目 | 1 | 项 | 合同生效之日起50天 |

## 项目概况

本次低压配电房改造项目是针对配电柜开关、电缆及变压器进行更换。

1、10kV电源：进线电源为双电源供电，改造项目不涉及高压开关柜，改造事项由变压器至低压配电柜；

2、装机容量：现装有1000kVA变压器2台，合计2000kVA；本次用电改造项目拆除#1专用配变，更换1台SCB13-1000kVA变压器，原#2专用配变不涉及改造范围；

3、低压系统：低压房现有低压配电柜12台，用电改造需要全部拆除低压配电柜进行升级更换。

4、电力监控系统：现场没有设置电力监控系统，需要对升级更换的全新设备（变压器、低压配电柜）实施监控。

# 二、项目清单

备注：参与方自行勘查现场，按清单项目内容报价，参与报价时清单内容不予调整。参与方根据现场施工内容自行报价。总价包含需要含材料、人工、税金、措施费、现场保护费、垃圾清理费等该工程相关的费用。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 广州市妇女儿童医疗中心妇婴院区低压配电房改造项目 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 含税总价 |  |  |  | 人民币元 |

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除原有设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有干式变压器 |  | 1.名称:拆除原有干式变压器 2.型号:SCB9 3.容量（kV·A):1000kVA 4.本体及附件拆除 5.工地运输至指定堆放位置 6.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有低压配电柜 |  | 1.名称:拆除原有低压配电柜 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.本体及附件拆除 5.工地运输至指定堆放位置 6.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 3 | 拆除电力电缆 |  | 1.名称:拆除电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3×70mm² 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.本体及附件拆除 6.工地运输至指定堆放位置 7.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20 |  |  |  |
| 4 | 拆除电力电缆终端头 |  | 1.名称:拆除电力电缆头 2.型号:冷缩头 3.规格:3×70mm² 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.本体及附件拆除 6.工地运输至指定堆放位置 7.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 拆除低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:拆除母线槽 2.容量(A):2000A 3.线制:综合考虑 4.本体及附件拆除 5.工地运输至指定堆放位置 6.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34 |  |  |  |
| 6 | 拆除母线始端箱 |  | 1.名称:拆除母线槽始端箱 2.型号:2000A/4P 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 拆除临时电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:1*300mm² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1092 |  |  |  |
| 8 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*240+1*120mm² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60 |  |  |  |
| 9 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*150+1*70mm² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20 |  |  |  |
| 10 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*95+1*50mm² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*70+1*35m² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 200 |  |  |  |
| 12 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*50+1*25m² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40 |  |  |  |
| 13 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:4*35+1*16m² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60 |  |  |  |
| 14 | 低压临时电缆拆除 |  | 1.名称:低压临时电缆拆除 2.规格:5*16m² 3.本体及附件拆除 4.工地运输至指定堆放位置 5.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40 |  |  |  |
|  | 拆除临时供电配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 拆除临时供电配电柜 |  | 1.名称:拆除临时供电配电柜 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.本体及附件拆除 5.工地运输至指定堆放位置 6.满足招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 11 |  |  |  |
|  | 临时用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 租赁发电车（主供） |  | 1.名称:租赁发电车（主供） 2.容量:800kW 3.每台班为8小时 4.油耗:每小时每kW消耗0.2kg柴油 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台班 | 30 |  |  |  |
| 17 | 租赁发电车（备供） |  | 1.名称:租赁发电车（备供） 2.容量:800kW 3.每台班为8小时 4.油耗:每小时每kW消耗0.2kg柴油 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台班 | 30 |  |  |  |
|  | 低压柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 低压出线柜LD1 |  | 1.名称:低压出线柜LD1 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:1000×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 低压出线柜LD2 |  | 1.名称:低压出线柜LD2 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:1000×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 低压进线柜LD3 |  | 1.名称:低压进线柜LD3 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 低压进线柜LD4 |  | 1.名称:低压进线柜LD4 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 低压联络柜LD5 |  | 1.名称:低压补偿柜LD5 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:800×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 低压出线柜LD6 |  | 1.名称:低压出线柜LD6 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:1000×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 低压出线柜LD7 |  | 1.名称:低压出线柜LD7 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:1000×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 低压出线柜LXD1 |  | 1.名称:低压出线柜LXD1 2.型号:固定式(GGD) 3.规格:1000×800×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:1*300mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1092 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*240+1*120mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 60 |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*150+1*70mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 20 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*95+1*50mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 300 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*70+1*35mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 200 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*50+1*25mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 40 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:4*35+1*16mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 60 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRVV 3.规格:5*16mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 40 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:1*300mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 52 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*240+1*120mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 36 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*150+1*70mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*95+1*50mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 38 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*70+1*35mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 39 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*35+1*16mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRVV 3.规格:5*16mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*240+1*120mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*150+1*70mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*95+1*50mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 45 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*70+1*35mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 46 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 47 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:4*35+1*16mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 48 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZRVV 3.规格:5*16mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.型号:托盘式 3.规格:200×500×1.5mm 4.材质:镀锌金属 5.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作.安装 6.接地跨接 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 35 |  |  |  |
| 50 | 桥架支架 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢 3.规格:满足图纸及规范要求 4.除锈，银粉漆、调和底漆各两遍 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 122.92 |  |  |  |
|  | 专变低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):1000kVA 4.基础型钢形式、规格:含阻尼弹簧减震器 5.网门、保护门材质、规格:高度不低于1.8米的不锈钢固定遮栏(带检修门),网孔不大于40mm×40mm，详见设计图纸要求 6.变压器与电缆头连接的铜排部分、变压器低压侧接线端子需加热缩式绝缘外套 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 支持瓷瓶、避雷器 |  | 1.支持瓷瓶、避雷器 2.规格:综合考虑 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 低压柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 低压出线柜D1 |  | 1.名称:低压出线柜D1 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 低压出线柜D2 |  | 1.名称:低压出线柜D2 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 低压补偿柜D3 |  | 1.名称:低压补偿柜D3 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 低压进线柜D4 |  | 1.名称:低压进线柜D4 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 低压联络柜D5 |  | 1.名称:低压联络柜D5 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 低压进线柜D6 |  | 1.名称:低压进线柜D6 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 低压补偿柜D7 |  | 1.名称:低压补偿柜D7 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 低压出线柜D8 |  | 1.名称:低压出线柜D8 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 市、发电切换柜D9 |  | 1.名称:市、发电切换柜D9 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:800×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 低压出线柜D10 |  | 1.名称:低压出线柜D10 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 低压出线柜XD1 |  | 1.名称:低压出线柜XD1 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 低压出线柜XD2 |  | 1.名称:低压出线柜XD2 2.型号:GCK（抽屉式） 3.规格:600×1000×2200mm 4.基础型钢形式、规格:综合考虑 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 母线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 低压耐火母线槽 |  | 1.名称:低压母线槽 2.容量(A):2000A/4P 3.线制:三相四线 4.含母线槽连接附件安装 5.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 37 |  |  |  |
| 66 | 母线始端箱 |  | 1.名称:母线槽始端箱 2.型号:CCX-2000A/4P 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*70mm² 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):8.7/15kV 7.含电缆标志牌 8.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 30 |  |  |  |
| 68 | 户内电缆终端头 |  | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:户内冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):8.7/15KV 7.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 安健环 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 电房电气一次接线图版(0.4kV) |  | 1.名称:电房电气一次接线图版(0.4kV) 2.规格:2000*600 3.材质:有机玻璃板 4.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 70 | 配电房安健环标示牌 |  | 1.名称:配电房安健环标示牌 2.规格:按省安健环标准考虑 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 电力监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 电力监控软件 |  | 1.名称：电力监控软件 2.系统组态软件 3.数据存储软件 4.电力监控软件 5.设备驱动软件 6.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 工控机 |  | 1.名称:工控机 2.规格型号:IPC-510MB/701VG( 2串口,单网口）/I7-2600/3.4GHz/8G/1TB /DVD 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 显示屏 |  | 1.名称:显示屏 2.型号参数:SE2416H 23.8寸液晶显示器 3.分辨率1920*1080 4.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | UPS电源 |  | 1.名称:UPS电源 2.规格型号:C1K/1KVA 塔式 (SANTAK) 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 打印机 |  | 1.名称:打印机 2.规格型号:HP 104A A4黑白激光打印机 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 工业网络交换机 |  | 1.名称:工业网络交换机 2.规格型号:D-LINK 16口 机架式 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 光口交换机 |  | 1.名称:光口交换机 2.规格型号:MIE-1208S 单模SC光口×2 RJ45网口×6 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 78 | 操作台 |  | 1.名称:操作台 2.规格型号:YT-341 带搬运把手 3.尺寸:1200*1000*750mm 4.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 通讯管理机 |  | 1.名称:通讯管理机 2.规格型号:Aport2E8S1/YJL 8路485串口 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | 工业开关电源 |  | 1.名称:工业开关电源 2.规格型号:KDYA-DG75-24KF 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 81 | 数据采集箱 |  | 1.名称:数据采集箱 2.规格型号:ACCB-U6（AB） 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 通讯线缆 |  | 1.名称:通讯线缆 2.规格:屏蔽双绞线 RVVSP 2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 160 |  |  |  |
| 83 | 6类网线 |  | 1.名称:6类网线 2.规格:6类4对UTP网线（305米/箱） 3.敷设方式:综合考虑 4.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 305 |  |  |  |
| 84 | 金属线槽 MR50*40 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*40 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 25 |  |  |  |
| 85 | 工程辅材 |  | 1.名称:工程辅材 2.包括但不限于拖线板、转换线、线管、标牌等 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 86 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称：双绞线缆测试 2.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 点 | 53 |  |  |  |
|  | 调试试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 1.名称:10KV送配电装置系统调试 2.部位:高压柜 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 2 |  |  |  |
| 88 | 继保试验 |  | 1.名称:高压开关柜内继保调试 2.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 89 | 电力变压器系统 |  | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):1000 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 2 |  |  |  |
| 90 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 1.名称:1kV送配电装置系统调试 2.部位:低压柜 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 23 |  |  |  |
| 91 | 10KV电缆局放试验 |  | 1.名称:局放试验 2.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 次 | 2 |  |  |  |
| 92 | 1KV电缆故障点测试 |  | 1.名称:电缆故障点测试 2.电压等级(kV):0.6/1kV 3.按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 根 | 37 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 高层施工增加 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 94 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |