## 预算汇总表
增城院区PI实验室(14楼西和15楼西）实验台柜及空调相关配套设施采购项目报价汇总表
编号 | 项目 | 数量 | 单位 | 价格（RMB） | 备注
1 | 实验室实验台柜部分 | 1 | 项 | 0
2 | 实验室空调部分 | 1 | 项 | 0
3 | 实验室配套设施部分 | 1 | 项 | 0
4 | 实验室拆除及修复部分 | 1 | 项 | 0
合计（小写） |  |  |  | 0
总造价（大写） |  | 0

## 分项预算清单
增城院区PI实验室(14楼西和15楼西）实验台柜及空调相关配套设施 采购项目明细报价清单
序号 | 名称 | 型号 |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注
|  | L | W | H
一 | 实验室家具部分
十四楼PI实验室
分子生物学平台
1 | 边台 | 7500 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架：（完善需求参数） 4.柜体：（完善需求参数） 5.门板/抽面: 6.地脚：
2 | 边台 | 5000 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
3 | 中央台 | 6850 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
4 | 中央台 | 6850 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
电泳及凝胶成像室
5 | 边台 | 1500 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
6 | 边台 | 7350 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
7 | 角柜 | 1000 | 1000 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，一个PP特大水槽/一个感应水龙头/四周挡水边/一个纯水龙头/一个单眼洗眼器 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞生物学公共平台
8 | 边台 | 4600 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架/一个可活动柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
9 | 中央台 | 3900 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
10 | 中央台 | 3900 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
暗室1
11 | 仪器台 | 4450 | 900 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
暗室2
12 | 仪器台 | 4750 | 900 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养1
13 | 边台 | 2200 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养2
14 | 边台 | 2200 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养3
15 | 边台 | 2200 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养4
16 | 边台 | 1400 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养5
17 | 边台 | 1400 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养6
18 | 边台 | 1400 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养7
19 | 边台 | 1900 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
细胞培养8
20 | 边台 | 1000 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
前处理
21 | 边台 | 4100 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
数据处理中心
22 | 边台 | 4400 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
质谱室
23 | 仪器台 | 4400 | 900 | 950 | 台 | 2 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
24 | 万象排气罩 | 口径L-110 |  |  | 套 | 4 |  | 0 | 1.结构：红白关节、L100伸缩抽气罩+支架
综合制片室
25 | 边台 | 3500 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
26 | 边台 | 4100 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
27 | 包埋通风柜 | 2100 | 1100 | 2350 | 台 | 1 |  | 0 | 1.全钢结构 2.台面：采用优质≥12.7mm黑色实芯理化板台面，整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作、一体成型长条拉手、DTC门铰（非缓冲） 3.可视玻璃门：采用5mm厚钢化玻璃，铝合金边框；美观实用 4.内衬及导流板：采用5mm抗倍特 5.配件：配防水插座、带控制面板及电箱1套、配紫外线杀菌灯1条，不带水
暗室1
28 | 仪器台 | 5300 | 900 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
暗室2
29 | 仪器台 | 2700 | 900 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
其他
30 | 边台 | 1800 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
31 | 靠背实验凳 |  |  |  | 张 | 51 |  | 0 | 1.材质：软垫凳面靠背，带滑轮，440*580mm，高度可调
十五楼PI实验室
十五楼PI实验室01
32 | 边台 | 6400 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/试剂架吊柜/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
33 | 中央台 | 6400 | 1500 | 950 | 台 | 2 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
34 | 中央台 | 6400 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
35 | 边台 | 10150 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
十五楼PI实验室02
36 | 中央台 | 4800 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
37 | 中央台 | 6850 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
38 | 中央台 | 8400 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
39 | 中央台 | 8400 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
40 | 边台 | 9500 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
十五楼PI实验室03
41 | 高温台 | 2860 | 900 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
42 | 中央台 | 2800 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
43 | 中央台 | 5600 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
44 | 中央台 | 5600 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
45 | 边台 | 10850 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
46 | 边台 | 4800 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
47 | 角柜 | 1000 | 1000 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
十五楼PI实验室04
48 | 中央台 | 5600 | 1500 | 950 | 台 | 2 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
49 | 中央台 | 2800 | 1500 | 950 | 台 | 2 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
50 | 高温台 | 4940 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0
51 | 边台 | 13000 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
十五楼PI实验室09
52 | 中央台 | 6200 | 1500 | 950 | 台 | 2 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
53 | 中央台 | 2800 | 1500 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽/四周挡水边/试剂架吊柜/一个可活动矮柜 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚： 7.一套PP特大水槽: 8.一套感应水龙头/纯水龙头: 9.一套单眼洗眼器：
54 | 边台 | 8000 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
55 | 边台 | 4680 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
56 | 边台 | 6910 | 750 | 950 | 台 | 1 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
4°标本冷藏室
57 | 货架 | 1500 | 500 | 1900 | 台 | 7 |  | 0 | 1.结构：全钢结构，四层层板、两层固定、两层活动 2.1.0mm厚冷轧钢板。
气瓶间
58 | 气瓶柜 | 900 | 450 | 1900 | 台 | 5 |  | 0 | 1.结构：全钢结构 带式气瓶固定装置和气瓶卡板斜台（2位），带排风报警，带抽风口。
其他
59 | 靠背实验凳 |  |  |  | 张 | 56 |  | 0 | 1.材质：软垫凳面靠背，带滑轮，440*580mm，高度可调
60 | 边台 | 1000 | 750 | 850 | 台 | 6 |  | 0 | 1.结构：钢木结构，带插座/线槽 2.台面：≥12.7mm实芯理化板面板 3.框架： 4.柜体： 5.门板/抽面: 6.地脚：
[6 empty] | 小计 |  | 0
二 | 实验室空调部分
61 | 恒温恒湿机组 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 | 1.名称：恒温恒湿机 2.制冷量：≥8.1kw 3.再热量：≥2kw 4.加湿量：≥4kg/h 5.送风量：≥2200CMH 6.余压：≥120PA 7.采用高精密传感器，温湿度要求:20±2℃，55%±5%RH。 8.控制系统(人机界面)：控制系统应有优良的人机界面，全中文大屏幕液晶显示屏。具有声光报警、保护、联网功能，灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班等，具备与控制系统相配套的自有知识产权的监控软件。标配RS485或RS422通信接口。可选配以太网接口，支持TCP/IP、SNMP协议，选配GPRS模块，实现自动发短信。 9.含控制系统及空调配套设施
62 | 直膨式全新风空调机组 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 1.名称：直膨式全新风空调机组 2.风量：1500~1700CMH 3.机外余压：120~150PA,镀锌板材质,功率：4.0~5.8KW 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 5.含控制系统及空调配套设施
63 | 加压变频风机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 1.名称：静音排风机 2.风量：≥1000CMH 3.机外余压：≥200PA,玻璃钢材质,功率：≥0.75KW 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求
64 | 加压风机 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 | 1.名称：静音排风机 2.风量：≥1500CMH 3.余压：≥150PA,镀锌板材质,功率：≥0.75KW 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求
65 | 加压变频风机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 1.名称：静音排风机 2.风量：≥5500CMH 3.余压：≥250PA,玻璃钢材质,功率：≥2.2KW, 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求
66 | 加压变频风机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 1.名称：静音排风机 2.风量：≥18000CMH 3.余压：≥900PA,镀锌板材质,功率：≥7.5KW 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求
67 | 活性碳过滤箱 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 1.名称：活性碳过滤箱 2.风量：≥18000CMH
68 | 风管式风机盘管 FP-04 |  |  |  | 台 | 9 |  | 0 | 四管制暗装,风量：≥540CMH,功率：≥73W,制冷量:≥3.6KW,制热量:≥4.6KW
69 | 风管式风机盘管 FP-06 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 四管制暗装,风量：≥810CMH,功率：≥111W,制冷量:≥5.4KW,制热量:≥6.5KW
70 | 光氢离子净化器 |  |  |  | 个 | 20 |  | 0 | 1、名称：光氢离子净化器 2、规格：可处理风量340~1360m³/h，功率：8W， 3、电源：220V/50HZ 4、安装在回风箱，与风机盘管联动。
71 | 防爆轴流风机 |  |  |  | 台 | 3 |  | 0 | 1.名称：静音排风机 2.风量：≥1500CMH
72 | 事故排风机配电箱 |  |  |  | 台 | 3 |  | 0
73 | 风机盘管安装（利旧安装） |  |  |  | 台 | 13 |  | 0 | 1.风机盘管本体安装 2.附近风管风阀安装 3.附近水管水阀安装
74 | 空调冷冻水管 |  |  |  | m | 302.17 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管 2.规格：镀锌钢管，DN20mm， 3.压力试验及吹、洗设计要求 3.包括支座架(制作、安装、标识及一切相关工作。
75 | 空调冷冻水管 |  |  |  | m | 14.544 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管 2.规格：镀锌钢管，DN25mm， 3.压力试验及吹、洗设计要求 3.包括支座架(制作、安装、标识及一切相关工作。
76 | 空调冷冻水管 |  |  |  | m | 51.264 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管 2.规格：镀锌钢管，DN32mm， 3.压力试验及吹、洗设计要求 3.包括支座架(制作、安装、标识及一切相关工作。
77 | 管道绝热 |  |  |  | m | 302.17 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管保温 2.规格：DN20套管，难燃B1级橡塑保温棉，室内管道保温采用δ=20mm保温棉
78 | 管道绝热 |  |  |  | m | 14.544 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管保温 2.规格：DN25套管，难燃B1级橡塑保温棉，室内管道保温采用δ=25mm保温棉
79 | 管道绝热 |  |  |  | m | 51.264 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管保温 2.规格：DN32套管，难燃B1级橡塑保温棉，室内管道保温采用δ=25mm保温棉
80 | PP风管（矩形） |  |  |  | ㎡ | 48.2 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:矩形风管 4.规格：PP板材，δ=3.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
81 | PP风管（矩形） |  |  |  | ㎡ | 110.72 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:矩形风管 4.规格：PP板材，δ=4.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
82 | PP风管（圆形） |  |  |  | m | 25.43 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:圆形风管 4.规格：直径Ø315，厚度δ=4.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
83 | PP风管（圆形） |  |  |  | m | 24.76 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:圆形风管 4.规格：直径Ø250，厚度δ=4.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
84 | PP风管（圆形） |  |  |  | m | 17 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:圆形风管 4.规格：直径Ø200，厚度δ=3.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
85 | PP风管（圆形） |  |  |  | m | 17.2 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:圆形风管 4.规格：直径Ø160，厚度δ=3.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
86 | PP风管（圆形） |  |  |  | m | 31.74 |  | 0 | 1.名称:PP风管 2.材质:PP板材 3.形状:圆形风管 4.规格：直径Ø110，厚度δ=3.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍。
87 | 通风管道 |  |  |  | m2 | 176.26 |  | 0 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:风管规格综合考虑 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍 7.接口形式:法兰连接 8.其他:满足图纸及相关技术规范要求
88 | 通风管道 |  |  |  | ㎡ | 226.84 |  | 0 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格：镀锌钢板，δ=0.75mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍
89 | 通风管道 |  |  |  | ㎡ | 29.21 |  | 0 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格：镀锌钢板，δ=1.0mm ， 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管法兰、加固框、支吊架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰漆一遍
90 | 通风管道绝热 |  |  |  | m2 | 436 |  | 0 | 1.材质：B1级橡塑保温材料 2.厚度：25mm 3.其他：满足图纸以及相关技术规范要求
91 | 净化下/排回风口H1 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 1.名称：净化下/排回风口H1 2.规格：门铰型百叶风口，风口内尺寸300*500mm,铝合金喷塑。
92 | 净化下/排回风口H1 |  |  |  | 个 | 11 |  | 0 | 1.名称：净化下/排回风口H1 2.规格：门铰型百叶风口，风口内尺寸200*400mm,铝合金喷塑。
93 | 方形散流器风口 |  |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 1.名称：方形散流器 2.规格：颈部尺寸：600×600，铝合金喷塑处理
94 | 方形散流器风口 |  |  |  | 个 | 35 |  | 0 | 1.名称：方形散流器 2.规格：颈部尺寸：500×500，铝合金喷塑处理
95 | 方形散流器风口 |  |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 1.名称：方形散流器 2.规格：颈部尺寸：400×400，铝合金喷塑处理
96 | 方形散流器风口 |  |  |  | 个 | 8 |  | 0 | 1.名称：方形散流器 2.规格：颈部尺寸：300×300，铝合金喷塑处理
97 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸500*500mm,铝合金喷塑
98 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 15 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸400*400mm,铝合金喷塑
99 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸360*360mm,铝合金喷塑
100 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 10 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸300*300mm,铝合金喷塑
101 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸150*150mm,铝合金喷塑
102 | 单层顶百叶送风口 |  |  |  | 个 | 10 |  | 0 | 1.类型:单层百叶送风口 2.规格:200x200
103 | 单层顶百叶送风口 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.类型:单层百叶送风口 2.规格:150x150
104 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 16 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸1000*400mm,铝合金喷塑
105 | 单层百叶风口 |  |  |  | 个 | 11 |  | 0 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：外形尺寸400*300mm,铝合金喷塑
106 | 防雨百叶风口（带防虫网） |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.类型:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:2000x300
107 | 防雨百叶风口（带防虫网） |  |  |  | 个 | 3 |  | 0 | 1.类型:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:400x300
108 | 防雨百叶风口（带防虫网） |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 1.类型:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:300x300
109 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 11 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：160*160mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
110 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 3 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*200mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
111 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*160mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
112 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 5 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：160*120mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
113 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 21 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：120*120mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
114 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.材质：pp 3.规格：φ250mm
115 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.材质：pp 3.规格：φ160mm
116 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 9 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.材质：pp 3.规格：φ110mm
117 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.材质：pp 3.规格：320*250mm
118 | 电动密闭阀（PP一体成型） |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 电动密闭阀φ250mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器。
119 | 电动风量调节阀（PP一体成型） |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | PP变风量阀φ110mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器（风阀角度控制器，可调节风阀角度）
120 | 电动风量调节阀（PP一体成型） |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 | PP变风量阀φ200mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器（风阀角度控制器，可调节风阀角度）
121 | 电动风量调节阀（PP一体成型） |  |  |  | 个 | 10 |  | 0 | PP变风量阀φ250mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器（风阀角度控制器，可调节风阀角度）
122 | 电动风量调节阀（PP一体成型） |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | PP变风量阀φ315mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器（风阀角度控制器，可调节风阀角度）
123 | 电动风量调节阀 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 镀锌钢板材质，变风量阀250*250mm,执行机构：AC/DC 24V 搏力谋SR-35S执行器，带RS-485通讯功能
124 | 电动风量调节阀 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 镀锌钢板材质，变风量阀320*250mm,执行机构：AC/DC 24V 搏力谋SR-35S执行器，带RS-485通讯功能
125 | 变风量阀 |  |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 镀锌钢板材质，变风量阀250*200mm,执行机构：AC/DC 24V 搏力谋SR-35S执行器，带RS-485通讯功能
126 | 电动风量调节阀 |  |  |  | 个 | 3 |  | 0 | 镀锌钢板材质，变风量阀200*160mm,两端扩口，密闭胶圈;扭矩5Nm,AC220V,三线制，含风阀电动执行器（风阀角度控制器，可调节风阀角度）
127 | 风管止回阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：风管止回阀 2.材质：pp 3.规格：800*630mm
128 | 风管止回阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：风管止回阀 2.材质：pp 3.规格：500*400mm
129 | 风管止回阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：120*120mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接
130 | 风管止回阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：风管止回阀 2.材质：pp 3.规格：φ250mm
131 | 铜闸阀 |  |  |  | 个 | 84 |  | 0 | 1.名称：铜闸阀 2.规格：DN20mm，黄铜材质，螺纹连接
132 | 电动比例积分水阀 |  |  |  | 个 | 42 |  | 0 | 1.名称：电动比例积分阀 2.规格：DN20mm，二通阀体，螺纹连接，含电动比例积分执行器
133 | 70度常开防火阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：70度防火阀 2.材质：不锈钢 3.规格：800*630mm，带信号输出。
134 | 70度常开防火阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：70度防火阀 2.材质：不锈钢 3.规格：φ250mm，带信号输出。
135 | 70度常开防火阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：70度防火阀 2.材质：不锈钢 3.规格：500*400mm，带信号输出。
136 | 70度常开防火阀 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：320*250mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接，带信号输出。
137 | 70度常开防火阀 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：120*120mm，镀锌钢板材质，共板法兰连接，带信号输出。
138 | 静压箱 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.类型:消声器 2.规格:1200（L)*1000(W）*800（H)
139 | 静压箱 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.类型:消声器 2.规格:1200（L)*500(W）*500（H)
140 | 加湿器降温水箱 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 1.名称：加湿器降温水箱 2.规格：300*300*300mm，采用4mm厚304不锈钢材质
141 | 管道静压差传感器 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 0-1000Pa
142 | 房间压差传感器 |  |  |  | 个 | 9 |  | 0 | 房间压差传感器，带读数显示；±60Pa
143 | 管道式温湿度传感器 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 温度0-50℃，相对湿度0-100%
144 | 初中效过滤堵塞报警开关 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 50-500Pa,设定报警值250Pa
145 | 缺风压差报警开关 |  |  |  | 个 | 7 |  | 0 | 50-500Pa,设定报警值450Pa
146 | 冷库（含配套设施） |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 冷库空调机组5HP中高温谷轮风冷冷凝机组，规格：380V；冷风机规格220v，含冷库保温材料等配套设施
[6 empty] | 小计 |  | 0
三 | 实验室配套设施部分
147 | 玻镁彩钢板 |  |  |  | m2 | 430.2 |  | 0 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50型铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面钢板厚度为0.426mm，50mm彩钢板玻镁机制板 3.嵌缝、塞口材料品种:专用粘接剂 4.压条材料种类:配U型槽铝，内嵌圆弧、外圆柱
148 | 玻镁岩棉夹芯板 |  |  |  | m2 | 195.2 |  | 0 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50型铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面钢板厚度为0.426mm，50mm彩钢板玻镁岩棉夹芯板机制板（岩棉容重足100kg/³） 3.嵌缝、塞口材料品种:专用粘接剂 4.压条材料种类:配U型槽铝，内嵌圆弧、外圆柱
149 | 吊顶天棚 |  |  |  | m2 | 119.6 |  | 0 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：上人型T型铝合金龙骨吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊架 3.面层材料品种、规格:双面钢板厚度为0.426mm，50mm彩钢板玻镁机制板
150 | 吊顶天棚 |  |  |  | m2 | 80.4 |  | 0 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：上人型T型铝合金龙骨吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊架 3.面层材料品种、规格:双面钢板厚度为0.426mm，50mm彩钢板玻镁岩棉机制板
151 | 吊顶天棚 |  |  |  | m2 | 80.4 |  | 0 | 1.吊项形式:微孔铝合金条板吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm；铝合金条板专用龙骨，中距900mm 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:白色1mm厚铝合金600*600，无纺吸音布+冲孔铝扣板天花微孔板天花
152 | 窗帘盒 |  |  |  | m | 13 |  | 0 | 1.窗帘盒材质、规格:板材200*200mm；0.8mm铝塑板饰面，木质基层板打底 2.防护材料种类: 3.单轨
153 | 洁净气密平开门 |  |  |  | 趟 | 19 |  | 0 | 1.规格：1000*2400mm 2.饰面板材质：鞍钢彩涂板厚度0.6mm 3.50#机制板，转50#门扇 4.配分体锁；带窗450*350 5.配扫地条、合页等 6.门框表面处理：待定 7.芯材：铝蜂窝（含闭门器）
154 | 洁净气密平开门 |  |  |  | 趟 | 1 |  | 0 | 1.规格：1500*2400mm 2.饰面板材质：鞍钢彩涂板厚度0.6mm 3.50#机制板，转50#门扇 4.配分体锁；带窗450*350 5.配扫地条、合页等 6.门框表面处理：待定 7.芯材：铝蜂窝（含闭门器）
155 | 甲级防火双开门 |  |  |  | 趟 | 1 |  | 0 | 1.规格：1000*2400mm 2.等级：甲级
156 | 净化钢化玻璃视窗 |  |  |  | m2 | 8.3 |  | 0 | 1.框、扇材质:1.0mm厚#304不锈钢包边 2.玻璃品种、厚度:双层中空5mm钢化玻璃
157 | 冷冻水管 |  |  |  | m | 99.552 |  | 0 | 1.名称：冷冻水管 2.规格：镀锌钢管，DN20mm， 3.压力试验及吹、洗设计要求 3.包括支座架(制作、安装、标识及一切相关工作。
158 | 冷冻水管 |  |  |  | m | 51.264 |  | 0 | 1.名称：冷冻水管 2.规格：镀锌钢管，DN32mm， 3.压力试验及吹、洗设计要求 3.包括支座架(制作、安装、标识及一切相关工作。
159 | 管道绝热 |  |  |  | m | 99.552 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管保温 2.规格：DN20套管，难燃B1级橡塑保温棉，室内管道保温采用δ=20mm保温棉
160 | 管道绝热 |  |  |  | m | 51.264 |  | 0 | 1.名称：空调冷冻水管保温 2.规格：DN32套管，难燃B1级橡塑保温棉，室内管道保温采用δ=25mm保温棉
161 | 薄壁不锈钢管 |  |  |  | m | 14 |  | 0 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN20 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件
162 | 塑料管 |  |  |  | m | 67 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水，S3.2系列 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔 5.管道冲洗，消毒
163 | 塑料管 |  |  |  | m | 29 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水，S3.2系列 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔 5.管道冲洗，消毒
164 | 塑料管 |  |  |  | m | 26 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水，S3.2系列 3.材质、规格:PPR DN32 5.管道冲洗，消毒
165 | 薄壁不锈钢管 |  |  |  | m | 3 |  | 0 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN15 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件
166 | 螺纹阀门 |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 | 1. 类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15
167 | 螺纹阀门 |  |  |  | 套 | 5 |  | 0 | 1. 类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20
168 | 螺纹阀门 |  |  |  | 套 | 5 |  | 0 | 1. 类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25
169 | 螺纹阀门 |  |  |  | 套 | 5 |  | 0 | 1. 类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32
170 | 塑料管 |  |  |  | m | 18 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De50 UPVC管 3.连接形式:粘接 4.钻孔及修复
171 | 塑料管 |  |  |  | m | 62 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De75 UPVC管 3.连接形式:粘接 4.钻孔及修复
172 | 配管 |  |  |  | m | 74.32 |  | 0 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG40 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配
173 | 配管 |  |  |  | m | 733.85 |  | 0 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配
174 | 配管 |  |  |  | m | 2408.79 |  | 0 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:碳钢 3.规格:JDG20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配
175 | 电力电缆 |  |  |  | m | 43.67 |  | 0 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x50+2x25 3.敷设方式:电缆敷设
176 | 电力电缆 |  |  |  | m | 343.26 |  | 0 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式:电缆敷设
177 | 配线 |  |  |  | m | 4892.71 |  | 0 | 1.名称:绝缘配线 2.规格:BYJ-2.5 3.配线部位: 4.配线线制:管内穿线
178 | 配线 |  |  |  | m | 5208.35 |  | 0 | 1.名称:绝缘配线 2.规格:BYJ-4 3.配线部位: 4.配线线制:管内穿线
179 | 控制信号线 |  |  |  | m | 568.3 |  | 0 | RVVP-2*1mm²
180 | 控制信号线 |  |  |  | m | 180.82 |  | 0 | RVV-3*1mm²
181 | 控制信号线 |  |  |  | m | 46 |  | 0 | RVVP-3*1mm²
182 | 控制信号线 |  |  |  | m | 26 |  | 0 | RVVP-4*1mm²
183 | 控制信号线 |  |  |  | m | 142 |  | 0 | RVVP-7*1mm²
184 | 双绞线缆 |  |  |  | m | 1681.22 |  | 0 | 1.名称:六类网线 2.规格: 3.敷设方式:综合考虑
185 | 紫外线灯20W |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 | 1.名称:紫外线灯 2.规格:220V 20W
186 | 紫外线警示灯 |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 | 1.名称:紫外线警示灯 2.规格:220V
187 | LED洁净灯 |  |  |  | 套 | 3 |  | 0 | 1.名称:LED洁净灯 600*300mm 2.规格:24W 3.类型:吸顶安装
188 | LED洁净灯 |  |  |  | 套 | 61 |  | 0 | 1.名称:LED洁净灯 600*600mm 2.规格:40W 3.类型:吸顶安装
189 | LED洁净灯 |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 | 1.名称:LED洁净灯 300*300mm 2.规格:12W 3.类型:吸顶安装
190 | 照明开关 |  |  |  | 套 | 9 |  | 0 | 1.名称：扳式暗开关(单控) 单联
191 | 照明开关 |  |  |  | 套 | 16 |  | 0 | 1.名称：扳式暗开关(单控) 双联
192 | 照明开关 |  |  |  | 套 | 3 |  | 0 | 1.名称：扳式暗开关(单控) 三联
193 | 插座 |  |  |  | 个 | 122 |  | 0 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装
194 | 单口网络插座 |  |  |  | 个 | 42 |  | 0 | 1.名称：单口网络插座 2.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用
195 | 48口交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  | 0 | 1.名称:48口交换机 2.功能:48口，48电口+4光口
196 | 接线盒 |  |  |  | 个 | 280 |  | 0 | 1.名称:铁质开接线盒 2.安装形式:暗装
197 | PLC控制柜 800X600X250 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 含风机变频器，含PLC可编程控制器、控制系统软件编程及控制元器件、电气元器件，低压辅材,7寸本地触摸屏等
198 | PLC控制柜 700X500X250 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 | 含PLC可编程控制器、控制系统软件编程、电柜及控制元器件、电气元器件，变频器，低压辅材,7寸本地触摸屏等
199 | 终端调压阀 |  |  |  | 套 | 48 |  | 0 | (1)型号： (2)高纯气体BA级仪表标准SS316不锈钢调压阀 (3)量程0-250psi (4)输出压力0-175psi可调 (5)膜片式控制 (6)泄漏率1*10﹣8mbar l/s(He)(7)内置过滤器，精度5-10úm (8)纯度6.0高纯
200 | 不锈钢终端球阀 |  |  |  | 个 | 84 |  | 0 | (1)型号：SS-VBV-04 (2)高纯气体BA级仪表标准不锈钢SS316 (3)规格：1/4″ (4)卡套连接
201 | 不锈钢终端仪表器接头 |  |  |  | 个 | 66 |  | 0 | (1)型号：SS-VMC-02(2)高纯气体BA级仪表标准不锈钢SS316 (3)规格：3/8"-3/8"-1/4" (4)卡套连接
202 | 不锈钢MC接头 |  |  |  | 个 | 66 |  | 0 | (1)型号：SS-VMC-04(2)高纯气体BA级仪表标准不锈钢SS316 (3)规格：3/8"-3/8"-1/4" (4)卡套连接
203 | 不锈钢面板底座 |  |  |  |  | 48 |  | 0 | （1）1.2mm厚，具体尺寸详见图纸
204 | 中压焊接阀门 |  |  |  | 个 | 13 |  | 0 | 1.名称：中压球阀 2.规格、型号：SS316-BV-300-1/2" 3.材质：SUS316L
205 | 不锈钢管 |  |  |  | m | 139 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:SUS316L:1/4Tube BA 内外镜面、a<0.3uM高洁净精密级 3.连接形式:焊接形式 4.压力试验及吹、洗设计要求:
206 | 不锈钢管 |  |  |  | m | 296 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:SUS316L:3/8Tube BA 内外镜面、a<0.3uM高洁净精密级 3.连接形式:焊接形式 4.压力试验及吹、洗设计要求:
207 | 不锈钢管 |  |  |  | m | 277 |  | 0 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:SUS316L:1/2Tube BA 内外镜面、a<0.3uM高洁净精密级 3.连接形式:焊接形式 4.压力试验及吹、洗设计要求:
208 | 管道支架 |  |  |  | kg | 122 |  | 0 | 1.材质:铝合金材质，管道配套 2.管架形式:
209 | 气体汇流排 |  |  |  | 组 | 1 |  | 0 | 1.型号、规格:双侧供气不锈钢半自动切换汇流排 (2+2) C02 2.安装方式:SS316含两个输入高压球阀，VSP-2,1个高压减压阀，带输入输出压力表，1个输出球阀.1个切换阀.进气压力300Ba,出气压力50Ba
210 | 气体汇流排 |  |  |  | 组 | 2 |  | 0 | 1.型号、规格:双侧供气不锈钢半自动切换汇流排 (1+1) AR、N2、 2.安装方式:SS316含两个输入高压球阀，VSP-2,1个高压减压阀，带输入输出压力表，1个输出球阀.1个切换阀.进气压力300Ba,出气压力50Ba
211 | 软接头(软管) |  |  |  | 个 | 8 |  | 0 | 1.名称：不锈钢高压软管 2.材质：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa 3.规格：PT1100 4.连接形式：专用接头连接 5.其余：符合设计及规范要求耐压3000psi
212 | 软接头(软管) |  |  |  | 个 | 8 |  | 0 | 1.名称：钢瓶接头 2.规格、型号：G5/8 3.材质：符合设计及规范要求 4.连接形式：综合考虑 5.其他：采用耐高压的螺旋管连接，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，符合设计及规范要求
213 | 安全监测装置 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 1.名称:低压浓度报警器 多个回路
214 | 安全监测装置 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 1.名称:低压浓度报警器 多个回路
215 | 浓度传感器 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 1.名称:O2浓度传感器
[6 empty] | 小计 |  | 0
四 | 实验室拆除修复部分
216 | 排风机拆除 |  |  |  | 台 | 3 |  | 0 | 原EAF-1501，EAF-1502，EAF-1503风机拆除
217 | 空调冷冻水管拆除 |  |  |  | m | 170.6811 |  | 0
218 | 通风管道拆除 |  |  |  | m2 | 339.1384 |  | 0 | 1.名称:通风管道拆除 2.拆除内容：包括风管、法兰、加固框、支吊架
219 | 铝扣板天花拆除及修复 |  |  |  | m² | 720 |  | 0 | 1.安装部位：局部铝扣板天花拆除，天花夹层内管道敷设完后，再复位
220 | 原有门拆除并修复 |  |  |  | m2 | 14.4 |  | 0 | 1.原有细胞房门保护性拆除 2.拆除门洞后用现有同等隔断轻钢龙骨洁净板修补 3.拆除废料外运，人工装自卸汽车运10km内
[6 empty] | 小计 |  | 0
五 | 项目总价（元） | [6 empty] | 0
项目总价（大写） | 0