广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区

负一楼冰箱库空调采购项目需求

一、项目慨况

增城院区负一层冰箱库共有13间，总面积约889平方米。其中-80℃自动化储存系统2间，超低温冰箱库3间，PI冰箱库8间，共计划投放208台冰箱。原设计冰箱库空调夏季使用大楼舒适性供冷系统对冰箱库进行供冷，冬季利用制热主机产生的废冷对冰箱库进行供冷，无法满足冰箱库满负荷运转的环境使用需求。

二、改造方案

对负一层所有冰箱库增加一套独立冷源系统，配置设备总制冷量为560KW。冷源系统主机放置在门诊六楼楼顶（已勘察现场，具备安装条件），连接空调主管道可沿T14电梯旁楼梯间至负一楼接驳PI冰箱库主管道，冷源系统动力电源可从负一层低压配电房敷设一套电缆。

三、场地条件

供应方提供的设备必须满足需求方提供的场地条件，具体以现场为准。

1、场地条件

安装位置位于门诊楼6楼天面。具体以现场为准。

2、供电条件

从负一层低压配电房敷设一套电缆。

3、供水条件

从门诊楼6楼天面供水管道供水。具体以现场为准。

4、设备使用环境

温度0～45℃，相对湿度5%～98%RH，无凝露，大气压力90～110KPa。设备使用环境空气散热。

5 、其他条件

具体以现场为准。

四、供货范围

1、供应方提供满足需求方冷冻水机组项目所需设备硬件、软件及相关附件装置，包括（但不限于）以下内容：

| 序号 | 货物名称/供货范围 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★蒸发冷却式水冷机组 | 1台 | 制冷量：≥530kW 冷冻水量≥92m3/h 冷冻水温度范围7~12℃ 综合能耗比COP≥4.78； IPLV≥5.46 |
| 2 | 循环水泵 | 2台 |  |
| 3 | 设备检验报告 | 1套 | 出厂检测报告，第三方出具的检测报告 |
| 4 | 设备运输、安装、调试 | 1套 |  |
| 5 | 培训服务 | 1套 | 现场操作使用注意事项培训 |
| 6 | 售后支持服务 | 1套 | 保证在接到用户电话后24小时内赶到现场，48小时内提出维修结论或重新开机，提供原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章证明资料 |
| 7 | 整体维护保养 | 1次 |  |

2、为确保机组质量可靠性与使用寿命，机组必须使用知名品牌整机，具体品牌请需与现场确认认可，品牌和型号必须满足以下要求：

- （1）★品牌在国内注册成立时间大于20年，近三年国内空调机组业务每年销售额大于10亿人民币；

（2）品牌在广州、佛山、东莞至少有一家常驻售后中心，提供便捷售后服务；

（3）品牌在国内有自有工厂，本次选用机组型号为稳定可靠型号，型号以及参数可在官网或产品手册上查询到。

五、技术要求

机组需具备以下功能，关键指标不得低于以下要求：

- ★机组制造商应采用自主品牌的压缩机，即压缩机品牌应与机组制造品牌相一致，厂家应能提供有关证明材料；

- ★制冷量：≥530kW；冷水量≥92m3/h ,冷冻水温度范围为7~12℃，机组和水泵的综合能耗比COP≥4.78;IPLV≥5.46，需提供中国节能产品试验报告；

- ★机组使用SPCC优质碳钢热镀锌或304不锈钢换热器；

- ★制冷剂采用环保型冷媒；单机室外气象环境运行条件：机组运行环境温度范围宽广，机组制冷运行范围（湿球温度）：-16~32°C可运行，实现全年稳定运行；冷冻水供回水温度：7~12°C，其中冷冻水出水温度可控制在5~15°c正常运行；

- 机组需配备电子除垢仪；

- 机组应采用一体式结构设计，在工厂已经完成性能测试。机组发货时在机组内部已经充注制冷剂及冷冻油；

- ▲机组外壳与所有的外露部件的防腐处理，应能满足室外运行的温湿度条件，为了提升机组的耐腐蚀性能，机组的框架及面板优先采用镀铝锌板及不锈钢板，不得采用彩钢板，面板的厚度不得小于1.5 mm；

- ▲机组选用工业级半封闭螺杆式压缩机，无段容量调节。冷水机组采用自动回油技术，确保压缩机的正常运行；

- ▲蒸发器应采用高效满液式蒸发器，总传热系数为干式蒸发器的三倍以上，机组能效比可提高≥10%。蒸发器制冷剂侧设计压力不能低于1.5MPa,载冷剂侧设计压力不能低于1.0 MPa。水侧污垢系数≥0.044m2.℃/kW。蒸发器要求为机组生产商自行生产，并具有相应的特种设备制造资质；

- ▲冷凝器采用蒸发式冷凝器：

- 作为蒸发冷凝式冷水机组的核心部件，机组制造商应采用自主品牌的蒸发式冷凝器，具备蒸发式冷凝器的设计及制造加工能力；

- 为提升冷凝器的耐腐蚀性能，换热盘管优先采用碳钢管及不锈钢管，不得采用铜管；

- 冷凝盘管组通过高频焊管自动弯管生产线的加工，冷凝盘管需进行整体热浸锌处理，以增强盘管防腐蚀能力，延长使用寿命；

- 蒸发式冷凝器需自带喷淋冷却水水处理设备，同时具备两周一次的自动换水功能；

- 机组与现场管路安装布置规整，标识清晰，安装牢靠，管路需采用橡塑海绵（厚度30mm）保温处理； 进出口有过滤装置，并且可便捷清洗和更换滤网；

- 机组具有低温启动功能，并具有完善的保护功能，如高压保护、低压保护、排气温度保护、过载保护、缺相保护、高温保护等

- ▲机组应保证每年可连续运行 ≥8000 小时，在正常维护下可运行≥ 15 年；

- 机组控制界面应采用著名品牌的彩色触摸屏,且尺寸不应小于10英寸，触摸屏应能显示压缩机的吸排气压力、冷冻水进出温度、压缩机的排气温度等机组运行参数，并能以图形的方式实时显示冷冻水进/出水温度曲线；

- 在质保到期前，供应方需免费对两组提供一次完整的保养，包括但不限于压缩机油更换、散热器和换热器清洗、水垢清除、电机及轴承的检查和润滑、管路与阀门清洁、传感器标定、精度标定、系统维护等；

- ▲所有货物必须是该品牌原产地工厂生产出厂的全新的整机产品。是在采购时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。机组制造商应提供至少五个以上正在成功使用的蒸发冷凝冷水机组典型工程项目；

六、工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空 调 设 备 部 分 |  |  |  |  |
| 2 | ★蒸发冷凝式涡旋冷水机组 | KMEC4160ACW4 制冷量：≥530kW 冷冻水量≥92m3/h 冷冻水温度范围7~12℃ 综合能耗比COP≥4.78； IPLV≥5.46 | 台 | 1 |  |
| 3 | 冷冻水泵 | 流量≥200m³/h，扬程≥36m | 台 | 2 |  |
| 4 | 空 调 水 系 统 部 分 |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 20 | 宏钢 |
| 6 |  | DN100 | m | 10 | 宏钢 |
| 7 |  | DN150 | m | 360 | 宏钢 |
| 8 | 橡塑保温 | DN32 | m | 30 | 华美 |
| 9 |  | DN100 | m | 15 | 华美 |
| 10 |  | DN150 | m | 380 | 华美 |
| 11 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 | 科云 |
| 12 | 电动蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 科云 |
| 13 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 科云 |
| 14 | 软接 | DN150 | 个 | 2 | 科云 |
| 15 | 压差旁通阀 | DN150 | 个 | 1 | 科云 |
| 16 | 泄水阀 | DN32 | 个 | 2 | 科云 |
| 17 | 闸阀 | DN32 | 个 | 2 | 科云 |
| 18 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 科云 |
| 19 | 排气阀 |  | 套 | 1 | 科云 |
| 20 | 水流开关 |  | 个 | 1 | 鸿森 |
| 21 | 温度计 |  | 个 | 2 | 红旗 |
| 22 | 压力表 |  | 个 | 3 | 红旗 |
| 23 | 设备安装费 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 水泵 | 台 | 2 |  |
| 25 | 设备吊装费 | 吊机费 | 项 | 1 |  |
| 26 | 水机基础 | 主机 | 项 | 1 |  |
| 27 |  | 水泵 | 项 | 1 |  |
| 28 | 减震器 | 主机 | 个 | 6 |  |
| 29 | 减震垫 | 水泵 | 项 | 1 |  |
| 30 | 平焊法兰片 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 31 | 平焊法兰片 | DN150 | 个 | 24 |  |
| 32 | 镀锌钢管焊接 | 人数8人历时5天 | 项 | 1 |  |
| 33 | 材料设备运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | C型钢材 |  | 项 | 1 |  |
| 35 | 系统试压/调试 |  | 项 | 1 |  |
| 36 | 施工管理费 |  | 项 | 1 |  |
| 37 | 施工围闭费 |  | 项 | 1 |  |
| 38 | 二次运输 |  | 项 | 1 |  |
| 39 | 五金杂项 | 角铁、型钢、管码等 | 项 | 1 |  |
|  | 冷冻水补水箱 | 50cm*50cm*80cm | 个 | 1 |  |
| 40 | 空 调 电 缆 部 分 |  |  |  |  |
| 41 | 主机电缆 | 90㎜2 | m | 260 | 珠江 |
| 42 | 水泵电缆 | 16㎜2 | m | 520 | 珠江 |
| 43 | 水泵控制柜 |  | 个 | 1 | 安制 |
| 44 | 线槽 | 250cm*150cm | m | 780 | 国标 |
| 45 | 主机电缆敷设安装费 | 人数8人历时4天 | 项 | 1 |  |
| 46 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |