
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心中央气体设备带及呼叫系统

维保服务项目需求

一、采购项目一览表
	服务内容
	数量
	最高限价
（人民币  元）
	所属行业

	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心中央气体设备带及呼叫系统

维保服务项目
	1项
	？
	其他


说明：
用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

★1、所投服务涵盖的产品“中心供氧系统”及“中心吸引系统”需具有有效的医疗器械注册证明.

二、中央气体设备带及呼叫系统维护保养范围和方式

对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心，珠江新城院区(广州市珠江新城金穗路9号)、儿童院区(广州市人民中路318号)、妇婴院区(广州市人民中路402号)增城院区（广州市增城区增城大道293号）的中心氧站、负压吸引站、压缩空气站、医用气体管路系统、医用气体终端及医用传呼对讲系统进行为期两年的维护保养及小范围局部维修改造（单项维修改造造价10万元及以下）服务，总体要求为提供全年365日7×9.5小时的驻场服务，安排珠江新城院区配2人工作时间在每天8:00至17:30，儿童院区、妇婴院区配1人工作时间在每天8:00至17:30（驻场时间外任何时间段突发急修1小时内到位），进行巡检、维护保养中心氧站、负压吸引站、压缩空气站、医用气体管网系统、医用气体终端及医用传呼对讲系统的设备、系统，所有驻场人员具备相关特种作业人员操作证书。以保障上述系统的正常使用。一般的维护保养，每月进行一次，中心氧站、负压机房、空压机房保养每周进行一次。负责巡视各科室的医用气体管道、医用气体终端（含医用吊塔（桥架）和医用传呼对讲系统、紧急呼叫按钮系统发现故障及时处理，确保正常使用。单价人民币100元以下(含100元) 的零配件由中标方承担。
对珠江院区、增城院区、儿童院区及妇婴院区的氧气表、负压吸引表（共2803个）按要求联系相关进行校验，缴费（行政收费），并取得校验证书，每年2次。其中珠江新城院区每次需要验表815个，增城院区每次需要验表1300个，儿童院区每次需要验表574个，妇婴院区每次需要验表114个。
三、维保设备清单{含数量（单位：套）}如下：

	( 一 ) 儿童院区数量清单
	
	
	
	
	
	

	序号
	安装科室
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量

	1号楼

	1
	1F放射科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (德标)
	16
	负压终端 (德标)
	9
	空气终端 (德标)
	3

	2
	2F内二
	呼叫分机
	84
	氧气终端 (德标)
	60
	负压终端 (德标)
	6
	空气终端 (德标)
	2

	3
	3F内三
	呼叫分机
	87
	氧气终端 (德标)
	64
	负压终端 (德标)
	64
	空气终端 (德标)
	58

	4
	4F内四
	呼叫分机
	72
	氧气终端 (德标)
	48
	负压终端 (德标)
	48
	空气终端 (德标)
	4

	5
	5FNICU
	呼叫分机
	30
	氧气终端 (德标)
	46
	负压终端 (德标)
	46
	空气终端 (德标)
	38

	6
	6F外六
	呼叫分机
	82
	氧气终端 (德标)
	55
	负压终端 (德标)
	55
	空气终端 (德标)
	4

	7
	7F外七
	呼叫分机
	86
	氧气终端 (德标)
	56
	负压终端 (德标)
	56
	空气终端 (德标)
	4

	8
	8F手术室
	呼叫分机
	10
	氧气终端 (德标)
	25
	负压终端 (德标)
	25
	空气终端 (德标)
	20

	
	
	小计
	451
	小计
	370
	小计
	309
	小计
	133

	5号楼

	9
	1F急诊科
	呼叫分机
	41
	氧气终端 (德标)
	41
	负压终端 (德标)
	35
	空气终端 (德标)
	18

	10
	2F门诊
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (德标)
	2
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	0

	11
	6F急外
	呼叫分机
	34
	氧气终端 (德标)
	29
	负压终端 (德标)
	28
	空气终端 (英标)
	2

	12
	6F胸外
	呼叫分机
	40
	氧气终端 (德标)
	32
	负压终端 (德标)
	32
	空气终端 (德标)
	2

	13
	7F介入
	呼叫分机
	37
	氧气终端 (德标)
	29
	负压终端 (德标)
	29
	空气终端 (英标)
	2

	14
	7F五官
	呼叫分机
	38
	氧气终端 (德标)
	46
	负压终端 (德标)
	46
	空气终端 (英标)
	0

	15
	9F内九
	呼叫分机
	49
	氧气终端英标)
	38
	负压终端英标)
	38
	空气终端英标)
	12

	16
	10F神经外科
	呼叫分机
	48
	氧气终端 (德标)
	38
	负压终端 (德标)
	38
	空气终端 (德标)
	2

	17
	11F内六
	呼叫分机
	57
	氧气终端 (德标)
	43
	负压终端 (德标)
	43
	空气终端 (德标)
	0

	
	
	小计
	344
	小计
	298
	小计
	291
	小计
	38

	7号楼、3号楼

	18
	1F普发门 诊留观室
	呼叫分机
	6
	氧气终端 (德标)
	13
	负压终端 (德标)
	9
	空气终端 (德标)
	1

	19
	2F外科门 诊、普发门诊
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (德标 )
	11
	负压终端 (德标 )
	7
	空气终端 (德标)
	0

	20
	3F口腔
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (德标)
	1
	负压终端 (德标)
	1
	空气终端 (德标)
	0

	
	
	小计
	6
	小计
	25
	小计
	17
	小计
	1

	21
	公共卫生间
	紧急呼叫
	81
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	882
	合计
	693
	合计
	617
	合计
	172

	中心供气机房

	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量

	22
	空气压缩机
	德爵 (上海)
	DJW22A/W
	2

	23
	冷干机1
	德爵 (上海)
	DJ2-4
	1

	24
	冷干机2
	堡德
	BD-20
	2

	25
	负压机组1 、2号机
	淄博 (山东)
	2BV5131OKC007P
	2

	26
	负压机组3号机
	淄博 (山东)
	2BV5121OKC007P
	1

	27
	液氧汇流排
	爱锐 (北京)
	5+5S
	1

	28
	实验室二氧化碳气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	29
	手术室二氧化碳气气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	30
	手术室氧气气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	
	小计
	
	
	12

	( 二) 妇婴院区数量清单

	序号
	安装科室
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量

	1
	1F急诊科
	呼叫分机
	6
	氧气终端 (德标)
	12
	负压终端 (德标)
	3
	空气终端 (德标)
	3

	2
	2F产科门诊
	呼叫分机
	20
	氧气终端 (德标)
	1
	负压终端 (德标)
	1
	空气终端 (德标)
	0

	3
	3F妇科门诊手术室
	呼叫分机
	22
	氧气终端 (德标)
	20
	负压终端 (德标)
	19
	空气终端 (德标)
	19

	4
	4F妇科门诊
	呼叫分机
	22
	氧气终端 (德标)
	3
	负压终端 (德标)
	3
	空气终端 (德标)
	0

	5
	5F特需门诊
	呼叫分机
	52
	氧气终端 (德标)
	36
	负压终端 (德标)
	36
	空气终端 (德标)
	0

	6
	6F产科二组
	呼叫分机
	53
	氧气终端 (德标)
	37
	负压终端 (德标)
	37
	空气终端 (德标)
	0

	7
	7F产科三组
	呼叫分机
	54
	氧气终端 (德标)
	37
	负压终端 (德标)
	37
	空气终端 (德标)
	0

	8
	8F产科一组
	呼叫分机
	54
	氧气终端 (德标)
	37
	负压终端 (德标)
	37
	空气终端 (德标)
	0

	9
	9F乳腺外科
	呼叫分机
	57
	氧气终端 (德标)
	40
	负压终端 (德标)
	40
	空气终端 (德标)
	0

	10
	10F肿瘤妇科
	呼叫分机
	73
	氧气终端 (德标)
	40
	负压终端 (德标)
	40
	空气终端 (德标)
	0

	11
	11F特需病房
	呼叫分机
	37
	氧气终端 (德标)
	15
	负压终端 (德标)
	15
	空气终端 (德标)
	14

	12
	12F日间病房
	呼叫分机
	73
	氧气终端 (德标)
	41
	负压终端 (德标)
	41
	空气终端 (德标)
	0

	13
	13F产房
	呼叫分机
	34
	氧气终端 (德标)
	29
	负压终端 (德标)
	22
	空气终端 (德标)
	22

	14
	14F新生儿
	呼叫分机
	10
	氧气终端 (德标)
	91
	负压终端 (德标)
	91
	空气终端 (德标)
	71

	15
	15F手术室
	呼叫分机
	6
	氧气终端 (德标)
	25
	负压终端 (德标)
	25
	空气终端 (德标)
	10

	
	
	小计
	573
	小计
	464
	小计
	447
	小计
	139

	中心供气机房

	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量

	16
	空气压缩机
	复盛
	SA08
	2

	17
	冷干机
	堡德
	BD-20
	2

	18
	负压机组1 、2号机
	淄博 (山东)
	2BV2071-OVC-7P
	2

	19
	液氧汇流排
	爱锐 (北京)
	5+5S
	1

	20
	气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	21
	手术室二氧化碳气气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	
	小计
	
	
	9

	(三) 珠江新城院区数量清单
	
	
	
	
	
	

	序号
	安装科室
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量

	1
	14F东/骨髓移植科
	呼叫分机
	31
	氧气终端 (英标)
	32
	负压终端 (英标)
	32
	空气终端 (英标)
	32

	2
	14F西/血液肿瘤科
	呼叫分机
	44
	氧气终端 (英标)
	45
	负压终端 (英标)
	45
	空气终端 (英标)
	45

	3
	12F东/产科六组
	呼叫分机
	40
	氧气终端 (英标)
	41
	负压终端 (英标)
	41
	空气终端 (英标)
	41

	4
	12F西/妇科肿瘤科
	呼叫分机
	44
	氧气终端 (英标)
	45
	负压终端 (英标)
	45
	空气终端 (英标)
	45

	5
	11F东/产科八组
	呼叫分机
	40
	氧气终端 (英标)
	41
	负压终端 (英标)
	41
	空气终端 (英标)
	41

	6
	11F西/普通妇科
	呼叫分机
	43
	氧气终端 (英标)
	44
	负压终端 (英标)
	44
	空气终端 (英标)
	44

	7
	10F东/内泌、神经内科
	呼叫分机
	43
	氧气终端 (英标)
	44
	负压终端 (英标)
	44
	空气终端 (英标)
	44

	8
	10F西/呼吸、消化科
	呼叫分机
	43
	氧气终端 (英标)
	44
	负压终端 (英标)
	44
	空气终端 (英标)
	44

	9
	9F东/骨、泌尿外科
	呼叫分机
	44
	氧气终端 (英标)
	45
	负压终端 (英标)
	45
	空气终端 (英标)
	45

	10
	9F西/肝胆、肿瘤
	呼叫分机
	46
	氧气终端 (英标)
	47
	负压终端 (英标)
	47
	空气终端 (英标)
	47

	11
	8F东/眼、耳鼻喉、口腔
	呼叫分机
	46
	氧气终端 (英标)
	47
	负压终端 (英标)
	47
	空气终端 (英标)
	47

	12
	8F西/心外科
	呼叫分机
	46
	氧气终端 (英标)
	47
	负压终端 (英标)
	47
	空气终端 (英标)
	47

	13
	7F东/产科四组
	呼叫分机
	38
	氧气终端 (英标)
	39
	负压终端 (英标)
	39
	空气终端 (英标)
	39

	14
	7F西/产科五组
	呼叫分机
	38
	氧气终端 (英标)
	39
	负压终端 (英标)
	39
	空气终端 (英标)
	39

	15
	6F东/产房
	呼叫分机
	20
	氧气终端 (英标)
	48
	负压终端 (英标)
	41
	空气终端 (英标)
	41

	16
	6F西/产前区
	呼叫分机
	16
	氧气终端 (英标)
	48
	负压终端 (英标)
	44
	空气终端 (英标)
	44

	17
	5F东/新生儿区
	呼叫分机
	3
	氧气终端 (英标)
	64
	负压终端 (英标)
	32
	空气终端 (德标)
	32

	18
	5F东/(NICU)
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	38
	负压终端 (英标)
	38
	空气终端 (德标)
	38

	19
	5F西/(PICU)
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	20
	负压终端 (英标)
	20
	空气终端 (德标)
	20

	20
	5F西/(SNICU)
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	32
	负压终端 (英标)
	32
	空气终端 (德标)
	32

	21
	4F东/手术室
	呼叫分机
	16
	氧气终端 (英标)
	84
	负压终端 (英标)
	68
	空气终端 (德标)
	68

	22
	4F西/(CICU)
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	26
	负压终端 (英标)
	26
	空气终端 (德标)
	26

	23
	3F/小儿内分泌
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	10
	负压终端 (英标)
	8
	空气终端 (英标)
	8

	24
	5F/日间病房
	呼叫分机
	36
	氧气终端 (英标)
	36
	负压终端 (英标)
	36
	空气终端 (德标)
	36

	25
	5F/免疫日间
	呼叫分机
	13
	氧气终端 (英标)
	15
	负压终端 (英标)
	15
	空气终端 (德标)
	15

	26
	4F/生殖医学中心
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	9
	负压终端 (英标)
	7
	空气终端 (英标)
	7

	27
	4F/口腔
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	7
	负压终端 (英标)
	5
	空气终端 (英标)
	5

	28
	4F/产前诊断中心
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	4
	负压终端 (英标)
	2
	空气终端 (英标)
	2

	29
	4F/微创/内镜
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	15
	负压终端 (英标)
	13
	空气终端 (英标)
	13

	30
	3F/产科门诊
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	3
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	31
	3F/小儿外科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	3
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	32
	3F/复苏
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	1
	负压终端 (英标)
	1
	空气终端 (英标)
	1

	33
	3F/成人内科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	2
	负压终端 (英标)
	0
	空气终端 (英标)
	2

	34
	2F/眼科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	4
	负压终端 (英标)
	4
	空气终端 (英标)
	4

	35
	2F生殖
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	2
	负压终端 (英标)
	2
	空气终端 (英标)
	0

	36
	2F/特诊
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	2
	负压终端 (英标)
	2
	空气终端 (英标)
	0

	37
	2F/小儿内科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	3
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	38
	2F/呼吸科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	2
	负压终端 (英标)
	1
	空气终端 (英标)
	1

	39
	2F/皮肤科
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	2
	负压终端 (英标)
	2
	空气终端 (英标)
	2

	40
	2F/妇科门诊手术室
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	11
	负压终端 (英标)
	11
	空气终端 (英标)
	11

	41
	1F/介入手术室
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	10
	负压终端 (英标)
	8
	空气终端 (英标)
	8

	42
	1F/日间手术室
	呼叫分机
	15
	氧气终端 (英标)
	47
	负压终端 (英标)
	47
	空气终端 (英标)
	47

	43
	1F/小儿急诊
	呼叫分机
	29
	氧气终端 (英标)
	41
	负压终端 (英标)
	41
	空气终端 (英标)
	41

	44
	1F/妇科急诊
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	8
	负压终端 (英标)
	8
	空气终端 (英标)
	8

	45
	1F/补液
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	3
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	46
	1F/隔离
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	5
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	47
	1F/影像(放射)
	呼叫分机
	0
	氧气终端 (英标)
	3
	负压终端 (英标)
	3
	空气终端 (英标)
	3

	
	
	小计
	734
	小计
	1208
	小计
	1132
	小计
	1130

	中心供气机房

	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量

	48
	空气压缩机
	复盛
	SA08
	1

	49
	空气压缩机
	GD
	5.5KW
	2

	50
	冷干机
	堡德
	BD-30
	2

	51
	负压机组
	纳西姆
	2BV5131-OVC-7P
	3

	52
	液氧汇流排
	利锋 (丹阳)
	5+5S
	1

	53
	脐血库液氮汇流排
	利锋 (丹阳)
	5+5S
	1

	54
	气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	55
	中心二氧化碳气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	56
	实验室二氧化碳气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	57
	生殖中心氮气瓶汇流排
	爱锐 (北京)
	10+10S
	1

	
	小计
	
	
	14

	(四) 增城院区数量清单

	序号
	安装科室
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量

	1
	1F西/儿科急诊
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	33
	负压终端 (德标)
	40
	空气终端 (德标)
	39

	2
	1F/接种室
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	2
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	1

	3
	1F/尿动力及盆底诊疗中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	12
	负压终端 (德标)
	12
	空气终端 (德标)
	6

	4
	1F/放射科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	12
	负压终端 (德标)
	12
	空气终端 (德标)
	12

	5
	1F/儿童保健科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	2
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	2

	6
	1F/健康管理中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	10
	负压终端 (德标)
	10
	空气终端 (德标)
	0

	7
	1F/妇产科急诊
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	26
	负压终端 (德标)
	27
	空气终端 (德标)
	3

	8
	2F/儿科特诊
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	1
	负压终端 (德标)
	1
	空气终端 (德标)
	0

	9
	2F/儿内科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	2
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	0

	10
	2F /中医科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	11
	负压终端 (德标)
	11
	空气终端 (德标)
	0

	11
	2F/发热门诊
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	1
	负压终端 (德标)
	1
	空气终端 (德标)
	0

	12
	2F/内科综合三病区
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	8
	负压终端 (德标)
	8
	空气终端 (德标)
	8

	13
	3F/产前诊断中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	38
	负压终端 (德标)
	38
	空气终端 (德标)
	38

	14
	3F/产科门诊
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	3
	负压终端 (德标)
	3
	空气终端 (德标)
	0

	15
	3F/产科特需门诊
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	5
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	0

	16
	3F/耳鼻喉科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	22
	负压终端 (德标)
	0
	空气终端 (德标)
	0

	17
	3F/口腔科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	17
	负压终端 (德标)
	8
	空气终端 (德标)
	16

	18
	3F/介入中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	12
	负压终端 (德标)
	12
	空气终端 (德标)
	8

	19
	3F/超声科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	1
	负压终端 (德标)
	1
	空气终端 (德标)
	0

	20
	4F/母子一体化中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	21
	负压终端 (德标)
	21
	空气终端 (德标)
	0

	21
	4F/妇科门诊
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	11
	负压终端 (德标)
	11
	空气终端 (德标)
	0

	22
	4F/成人内科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	6
	负压终端 (德标)
	6
	空气终端 (德标)
	0

	23
	4F/甲状腺科
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	4
	负压终端 (德标)
	4
	空气终端 (德标)
	0

	24
	4F/中医调理室
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	3
	负压终端 (德标)
	3
	空气终端 (德标)
	0

	25
	4F/日间病房
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	16
	负压终端 (德标)
	16
	空气终端 (德标)
	0

	26
	4F/日间手术室
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	43
	负压终端 (德标)
	43
	空气终端 (德标)
	43

	27
	5F/手术室
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	70
	负压终端 (德标)
	70
	空气终端 (德标)
	48

	28
	1F/感染门诊
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	56
	负压终端 (德标)
	68
	空气终端 (德标)
	57

	29
	2F/感染综合科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	6
	负压终端 (德标)
	6
	空气终端 (德标)
	0

	30
	3F/感染一区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	12
	负压终端 (德标)
	12
	空气终端 (德标)
	4

	31
	4F/感染二区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	34
	负压终端 (德标)
	34
	空气终端 (德标)
	4

	32
	3F东/产房
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	34
	负压终端 (德标)
	34
	空气终端 (德标)
	4

	33
	3F西/产房
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	36
	负压终端 (德标)
	36
	空气终端 (德标)
	36

	34
	4F东/NICU（一）
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	36
	负压终端 (德标)
	36
	空气终端 (德标)
	36

	35
	4F西NICU（二）/
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	128
	负压终端 (德标)
	128
	空气终端 (德标)
	128

	36
	5F东/SNICU
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	120
	负压终端 (德标)
	120
	空气终端 (德标)
	120

	37
	5F西/PICU
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	53
	负压终端 (德标)
	53
	空气终端 (德标)
	4

	38
	6F东/妇科病区（一）
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	53
	负压终端 (德标)
	53
	空气终端 (德标)
	4

	39
	6F西/妇科病区（二）
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	53
	负压终端 (德标)
	53
	空气终端 (德标)
	4

	40
	7F东/产科十病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	53
	负压终端 (德标)
	53
	空气终端 (德标)
	4

	41
	7F西/产科十一病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	52
	负压终端 (德标)
	52
	空气终端 (德标)
	4

	42
	
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	52
	负压终端 (德标)
	52
	空气终端 (德标)
	4

	43
	8F东/产科十二病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	52
	负压终端 (德标)
	52
	空气终端 (德标)
	4

	44
	8F西/产科十三病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	52
	负压终端 (德标)
	52
	空气终端 (德标)
	4

	45
	9F东/小儿外科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	46
	9F西/新生儿外科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	47
	10F东/五官疾病中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	48
	10F西/甲乳中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	49
	11F东/小儿内科综合病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	50
	11F西/儿科呼吸消化综合病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	51
	12F东/小儿神经康复病区
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	52
	12F西/神经内科、神经外科科
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	53
	13F东/心脏中心
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	54
	13F西/血液肿瘤
	压力监测仪
	1
	氧气终端 (德标)
	54
	负压终端 (德标)
	54
	空气终端 (德标)
	4

	55
	14F东/医护培训中心
	压力监测仪
	0
	氧气终端 (德标)
	2
	负压终端 (德标)
	2
	空气终端 (德标)
	2

	
	
	小计
	41
	小计
	1816
	小计
	1802
	小计
	687

	呼叫铃设备

	56
	1F西/儿科急诊
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	26
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	6

	57
	1F/儿童保健科
	呼叫交换机
	0
	呼叫床头机
	18
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	58
	1F/妇产科急诊
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	26
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	59
	3F/产前诊断中心
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	39
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	60
	3F/产科特需门诊
	呼叫交换机
	0
	呼叫床头机
	16
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	61
	4F/日间手术室
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	45
	呼叫门口机
	21
	厕所紧急呼叫
	21

	62
	5F/手术室
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	32
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	63
	1F/感染门诊
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	54
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	64
	3F/感染一区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	8
	呼叫门口机
	6
	厕所紧急呼叫
	6

	65
	4F/感染二区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	30
	呼叫门口机
	16
	厕所紧急呼叫
	16

	66
	3F东/产房
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	30
	呼叫门口机
	16
	厕所紧急呼叫
	16

	67
	3F西/产房
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	46
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	10

	68
	4F东/NICU（一）
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	46
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	10

	69
	4F西NICU（二）/
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	24
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	70
	5F东/SNICU
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	24
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	71
	5F西/PICU
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	72
	6F东/妇科病区（一）
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	73
	6F西/妇科病区（二）
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	74
	7F东/产科十病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	75
	7F西/产科十一病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	47
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	76
	
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	47
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	77
	8F东/产科十二病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	47
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	78
	8F西/产科十三病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	47
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	79
	9F东/小儿外科
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	45
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	80
	9F西/新生儿外科
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	45
	呼叫门口机
	18
	厕所紧急呼叫
	18

	81
	10F东/五官疾病中心
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	82
	10F西/甲乳中心
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	83
	11F东/小儿内科综合病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	84
	11F西/儿科呼吸消化综合病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	85
	12F东/小儿神经康复病区
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	86
	12F西/神经内科、神经外科科
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	87
	13F东/心脏中心
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	88
	13F西/血液肿瘤
	呼叫交换机
	1
	呼叫床头机
	50
	呼叫门口机
	19
	厕所紧急呼叫
	19

	89
	14F东/医护培训中心
	呼叫交换机
	0
	呼叫床头机
	0
	呼叫门口机
	0
	厕所紧急呼叫
	0

	90
	
	小计
	31
	小计
	1342
	小计
	376
	小计
	402

	中心供气机房

	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量

	91
	空气干燥机
	杭州阿耐思特
	SLPJ-11OB
	6

	92
	空气压缩机组
	杭州鼎岳
	DCH-22Y
	2

	93
	负压机组
	常州萨柏美格
	SMV-3N-380V 50Hz
	2

	94
	感染楼真空负压机
	常州萨柏美格
	SMV-3N-380V 51Hz
	1

	95
	牙科旋涡空气压缩机
	安徽艾璞精密
	AP7.5-8AP
	2

	96
	冷冻式干燥机
	杭州山立
	SLAD-1HTF
	2

	97
	氧气汇流排
	湖南捷工医疗
	/
	1

	98
	储气罐1（液氧罐）
	河北润丰
	R2021-S-157
	2

	99
	储气罐（氮气罐）
	河北润丰
	R2021-S-392
	2

	100
	二氧化碳汇流排
	湖南捷工医疗
	GM800-02-1010-100
	1

	101
	氮气汇流排
	安徽艾璞精密
	/
	1

	102
	气体智能监控报警器
	捷工气体
	RS232/RS485-2.NET
	43

	103
	废气排放机组
	湖南捷工
	GAG-17000-180
	2

	
	小计
	
	
	67


上述为全院基本维护保养项目（供参考），实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。并要求在投标报价明细表中列出服务内容明细报价。
四、系统维护保养的具体要求

(一)维保内容

1.常规巡检：

1)每天巡视中心氧站，对中心氧站的压力、液位、管道等进行检查记录。

2)每周巡视所有科室的医用气体管道、医用气体终端和医用传呼对讲系统一次，检查医用气体管道医用气体终端和医用传呼对讲系统，并对巡检情况进行记录；

3)每周巡视中心氧房、负压机房、空压机房两次，并进行保养对情况进行记录；

4)对巡检及报修的故障进行及时维修并做记录；

 (二)维保要求

1.每日上班必须做好维保记录。

2.每次巡检必须做好巡检记录。

3.接到故障通知后，在15分钟内派维修人员到达现场处理。

4.对不能短时排除的故障需及时向公司领导及医院反应情况，制定善后方案。

5.上班及维修时需认真工作，按相关规程进行操作，不得损坏医院财产，如有损坏按价进行赔偿。

6.保持工作地方及维修现场的卫生整洁。

 (三)上班时间

全年365日7×9.5小时的驻场，驻场时间外突发急修要求1小时内到位
(四)上班人员要求

维保人员数要求：总体要求为提供全年365日7×9.5小时的驻场服务，安排珠江新城院区配2人工作时间在每天8:00至17:30，儿童院区、妇婴院区各配1人工作时间在每天8:00至17:30，增城院区配2人工作时间在每天8:00至17:30，（驻场时间外如果突发急修，维保人员1小时内到位）；人员技术资质要求：氧气维修人员应具有压力管道（容器）作业人员证书(投标时提供维修人员的名单及其作业证书) 

(五)紧急情况响应要求

中心氧站、负压机房、空气机房、呼叫对讲及气体终端出现故障时，维保人员应15分钟内到达现场，马上处理排除故障，如特殊原因不能及时完成维修，应及时向院方通报情况。

（六）中标人在合同履约期的头三个月内，须完成建立全院范围内的氧气、负压、对讲、呼叫设备设施和机房的管理制度、设备和维修台帐，并提交到医院管理部门（纸质版和电子版），否则扣罚直至解除合同。

（七）中标人必须负责设备机房范围的消防、清洁卫生等安全生产责任。

（八）中标人必须按照相应设备设施强检期限，协助医院完成设备设施的强检工作（含特种设备）。

（九）中标人对现有设备设施的运行状况进行风险评估，每季提交评估情况报告。

（十）中标人及时检查及完成每年2次的验表工作。
五、维修保养质量考核及扣罚要求：

保证质量，如果出现下表清款，按考核标准进行处罚，具体如下。

	项目
	内容
	扣分额按每月统计计算

	1
	中标人（乙方）对不能及时维修的故障未能及时与甲方沟通说明
	每次扣1分

	2
	中标人（乙方）接到通知后，未能在15分钟内维修人员到达现场处理。
	每次扣1分

	3
	中心氧房、负压机房、空压机房未能每周进行一次保养及记录
	每次扣1分

	4
	未能每周巡视所有用气科室的医用气体管道，检查医用气体管道一次及记录
	每次扣1分

	5
	未能对故障维修做详细记录和维保记录
	每次扣1分

	6
	维保过程中，工作不认真，造成设备损坏的
	每次扣2分

	7
	在工作过程中，不慎损坏、破坏医院之设施
	每次扣1分

	8
	着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉
	每次扣2分

	9
	维保工作完毕后没有及时清理遗留垃圾的
	每次扣1分

	10
	当其他系统发生故障涉及中标单位服务范围需要中标单位（乙方）提供协助，中标单位未能及时配合。
	每次扣1分


保养维护考核标准考核;满分100分，每月1次考核分值低于90分（不含90分）但高于85分（含85分），每分按100元扣减费用（例如当月得分88分，需扣100.00元，如此类推）；每月1次考核分值低于85分但高于75分（含75分），每分按300元扣减费用（例如当月得分84分，需扣1800.00元，如此类推）；每月1次考核分值低于75分，每分按600元扣减费用（例如当月得分74分，需扣9600.00元，如此类推）。一年累计2次出现75分以下（不含75分）的，采购人（甲方）有权终止合同无需承担责任。 

六、维护服务费支付方式

合同签订后，每三个月结算，共分8次支付。采购人按用户需求书第四点进行考核后，每季度末后的15天内进行上期三个月的维护服务费用支付。

七、1.中标人（乙方）维修保养人员发现需要更换超过100元零配件时，必须由采购人（甲方）指定的人员与中标人（乙方）的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧换新；维修中采购人（甲方）有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品；

2.在维修过程中，由于中标人（乙方）人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，中标人（乙方）按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复；

3.在维修中，采购人（甲方）或中标人（乙方）提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。中标人（乙方）向采购人（甲方）提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单；中标人（乙方）须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单。（本次项目投标报价不包含上述内容，但投标人须在投标文件中对零配件及耗材进行报价，在项目执行过程中另行结算） 
4.投标人投标时应提供以下耗材配件的采购单价（采购单价作为采购人日后添购的参考价格）。（本次项目投标报价不包含上述内容，但投标人须在投标文件中对零配件及耗材进行报价，在项目执行过程中另行结算）

主要零配件单价表参考
	序号
	材料名称
	医院现有配件规格型号
	单位
	单价

	1
	气体终端
	德标
	个
	

	2
	气体终端
	英标
	个
	

	3
	气体专用维修开关
	SJ0.6-6A
	个
	

	4
	氧气专用维修截止阀
	SJ1.6-12
	个
	

	5
	压力表开关
	YLK2-4
	个
	

	6
	二级稳压器
	WY1-6
	个
	

	7
	安全阀（含检验）
	AQF0.6-6
	个
	

	8
	氧气一级箱大减压器
	德国
	个
	

	9
	氧气一级箱小减压器
	德国
	个
	

	10
	真空电磁阀
	DN80
	台
	

	11
	真空泵
	纳西姆
	台
	

	12
	电接点压力表（含检验）
	Ø150
	块
	

	13
	负压控制柜继电器
	西门子
	个
	

	14
	呼叫分机
	德亮\
	个
	

	15
	呼叫门灯
	德亮\
	个
	

	16
	呼叫主机主控板
	德亮\
	块
	

	17
	呼叫主机转接板
	德亮\
	块
	

	18
	走廊显示屏
	德亮\
	个
	

	19
	空压机机头
	复盛
	台
	

	20
	空滤、油滤、精分等
	复盛
	个
	

	21
	空压机油
	复盛
	桶
	

	22
	管道空气过滤芯
	阿特拉斯
	个
	


八、承担医氧、呼叫系统的局部维修改造项目（本次项目投标报价不包含该改造项目，项目执行期间如需发生上述改造项目，须由中标人承担该改造项目工作）
上述各系统单项项目造价10万元以下的局部维修改造，中标人（乙方）须出具方案、预算等材料，由发包人（甲方）同意后进行结算费用。

九、采购项目商务要求。

1.服务期：自合同签订之日起2年。

2.经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。
3.项目预算：详见投标邀请函

4.报价要求：投标人应报完成用户需求书全部招标内容含税人民币价格。投标人应按完成每个院区所列内容所需工时，验表所需费用单独对每个院区进行报价，然后最后进行汇总。

5.服务要求：同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。
6.合同条款响应：同意接受合同范本所列述的各项条款

7.付款方式：

合同签订后，每三个月结算，共分8次支付。采购人按用户需求书第四点进行考核后，每季度末后的15天内进行上期三个月的维护服务费用支付。
16


