广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2026年度供配电系统维保服务项目需求书

## 一、项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （人民币/元） | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2026年度供配电系统维保服务项目 | 人民币万元 | 自合同签订之日起36个月（其中增城院区从2026年9月1日开始执行） |

1、具体结算金额按实际工作量进行计算。

2、项目地点：分别在广州医科大学附属妇女儿童医疗中心珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区、白云院区、增城院区。

## 二、项目概述

本项目为广州医科大学附属妇女儿童医疗中心珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区、白云院区、增城院区、2026年度五院区发电机及供配电系统维保服务采购，投标人必须对本项目整体报价，不得拆分。

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心是华南地区规模最大的一所集预防、医疗、保健、科研、教学为一体的公立三级甲等妇女儿童专科医院，也是国家儿童区域医疗中心，要求投标单位能够响应和配合医院的开展有关活动。

## 三、设备保养技术要求和标准

应依照广东电网公司广州供电局有关设备、线路运行维护的规定，做好如下工作：

1、协助建立和健全电气设备、线路有关的技术档案以及到有关部门办理与本项目相关的业务。

2、按中华人民共和国能源部颁发的《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB26860-2011规定，对高低压设备、线路每月度定期进行巡查、保养，每年度作预防性试验鉴定，并填写检查记录,向采购人提交相应的检查试验报告。

3、年度10KV设备试验：按照电网维护规程，每年进行一次10KV配电设备、设施的绝缘、耐压等性能试验，并出具得到采购人当地供电部门认可的报告书。

4、低压框架断路器每年进行维修，保养和检测。目的是监视开关设备的状态，判断其是否在正常运行状态；预测和诊断开关设备的故障并将其消除；指导开关设备的管理和维护。检测的任务是了解和掌握设备的运行状态，包括采用各种检测，测量，监视，分析和判断方法，结合系统的历史和现状，考虑环境因素，对开关设备运行状态进行评估，判断其所处状态正常与否，检测维护工作完成后，出具专业检测维护报告，对所有维护内容进行书面详细记录，并提出改善意见，针对现象及时采取维护措施。

5、★全天24小时受理供电故障维修，除不可抗力因素外，在接到采购人报障电话后1.5小时（含1.5小时）内到达现场处理。故障排除后需由采购人院区有关负责人签名确认。

6、若发生外线路故障时，可配备保供电设施、车辆(应急发电车等）作为后备保障措施，并提供相关证明文件。

7、协助事故后的检查、分析和修复等工作，并出具报告书。维修保养所需更换的材料、配件、零件等，均需书面记录并告知采购人确认，所需的材料费用在100元（含100元）以内的由中标人负责，费用包含在投标报价中。

8、必须做好工作人员安全教育及安全措施，严格按照《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》执行，保证工作人员安全。

9、按《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定每月对设备巡查一次和每年一次预防性试验鉴定，并填写检查记录，事后向采购人提供相应的检查报告并提出建议，采购人院区有关负责人签字确认后算一次合格巡检。

10、对有缺陷存在隐患的电气设备进行检修。

11、抢修、检修过程中所更换的超过100元的零部件经采购人同意后安排更换，具体收费根据实际更换内容制定，由此产生的费用不包含在投标报价中。

12、采购人每次高压停电、转电，中标人须派技术人员到场协助。

13、采购人全部高压绝缘工具到期由中标人负责定检，如有缺损由中标人购买补齐，并保证合格送回，产生的费用包含在投标报价中。

14、在合同期内对采购人发电机维护保养、易损件更换、空载试机并出具检测报告。

## 四、设备保养技术要求

1、高低压设备预防性试验及巡检要求：

1）年度预防性试验鉴定内容要求

| 序号 | 试验设备 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | A、支持绝缘子相间及对地的绝缘电阻测量； |
|  |  | B、高压断路器的回路电阻测量； |
|  |  | C、负荷开关导电回路的电阻测量； |
|  |  | D、交流耐压试验； |
|  |  | E、操动机构的试验测试。 |
|  |  | F、仪表回路的检查； |
|  |  | G、联锁回路的检查； |
|  |  | H、低电压跳闸回路及备自投回路的测试； |
|  |  | I、设备除尘。 |
| 2 | 变压器 | A、绕组连同套管分接头的直流电阻测量； |
|  |  | B、绕组连同套管的绝缘电阻测量； |
|  |  | C、交流耐压试验； |
|  |  | D、变比测量； |
|  |  | E、设备除尘。 |
| 3 | 直流屏 | A、绝缘电阻测量； |
|  |  | B、蓄电池内阻测量； |
|  |  | C、蓄电池组放电测试； |
|  |  | D、系统功能检查； |
|  |  | E、设备除尘。 |
| 4 | 高压电缆 | A、交流耐压试验； |
|  |  | B、绝缘电阻测量； |
| 5 | 低压柜 | A、手动操作机构试验； |
|  |  | B、抽出式功能单元手动试验； |
|  |  | C、电气操作试验； |
|  |  | D、开关系统操作试验； |
|  |  | E、联锁功能试验； |
|  |  | F、设备绝缘电阻测量； |
|  |  | G、接地电阻测量； |
|  |  | H、电容器电容值测量； |
|  |  | I、仪器仪表检查； |
|  |  | J、设备除尘。 |
| 6 | 避雷器 | A、绝缘电阻测量； |
|  |  | B、DC1mA下的电压降。 |
| 7 | 接地网 | A、接地电阻测量。 |
| 8 | 高压电流互感器 | A、绝缘电阻测量； |
|  |  | B、变比测量； |
|  |  | C、线圈电阻测量； |
|  |  | D、设备除尘。 |
| 9 | 继电保护装置调试 | A、10KV微机继保过流、速断、零序保护试验； |
|  |  | B、10KV微机电容器保护； |
|  |  | C、10KV单、双母线接线方式的双绕组变压器间隔微机保护； |
|  |  | D、10KV单、双母线接线方式的线路间隔微机保护； |
|  |  | E、保护装置输出触点和信号检验； |
|  |  | F、断路器传动试验； |
|  |  | G、装置外观和接线检查。 |
| 10 | 高压电压互感器 | A、绝缘电阻测量； |
|  |  | B、变比测量； |
|  |  | C、线圈电阻测量； |
|  |  | D、设备除尘。 |

2）月度巡视检查要求

| 序号 | 巡查项目 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高 压 柜 检 查 | 1.电压是否正常，记录显示电压 |
|  |  | 2.微机保护屏显示信息是否正常 |
|  |  | 3.高压柜信号指示灯、仪表指示、硬压板、带电显示是否正常 |
|  |  | 4.高压柜内无异响或异味 |
|  |  | 5.高压柜内电器接触有无过热或放电现象 |
|  |  | 6.高压柜内电缆头温度、外观是否正常 |
| 2 | 直 流 屏 检 查 | 1.直流屏输入、输出电压是否正常 |
|  |  | 2.直流屏内部检查是否正常 |
|  |  | 3.蓄电池外观、电极电气连接处是否正常 |
|  |  | 4.蓄电池浮充是否正常 |
|  |  | 5.直流系统对地绝缘是否正常 |
| 3 | 变 压 器 检 查 | 1.温控器显示是否正常 |
|  |  | 2.变压器运行声响是否正常 |
|  |  | 3.变压器电气连接处有无过热或放电现象 |
|  |  | 4.变压器油位是否正常(油式专变) |
|  |  | 5.变压器呼吸器硅胶是否正常(油式专变) |
|  |  | 6.变压器、高压瓷瓶卫生情况是否正常 |
|  |  | 7.各变压器运行温度记录 |
| 4 | 低 压 柜 检 查 | 1.进线柜电压是否正常 |
|  |  | 2.开关柜各信号指示显示是否正常 |
|  |  | 3.开关柜仪表显示是否正常 |
|  |  | 4.补偿控制器功率因数是否正常(高于0.9) |
|  |  | 5.电容器外表检查(无鼓肚、开裂等现象) |
|  |  | 6.开关柜内有无异常声响或异味 |
|  |  | 7.电气各连接处有无过热、放电现象 |
|  |  | 8.各变压器低压进线柜电压记录 |
|  |  | 9.各变压器低压进线柜电流记录 |
|  |  | 10.各变压器低压补偿柜功率因数记录 |
| 5 | 电 房 配 套 设 施 检 查 | 1.配电房外是否配有安全警示标志 |
|  |  | 2.配电房内是否配有合格设备主接线图 |
|  |  | 3.配电房内是否配齐合格的安全绝缘工具 |
|  |  | 4.配电房内是否配有事故照明 |
|  |  | 5.配电房内是否配有防止小动物进入措施 |
|  |  | 6.配电房内是否配有完善的通风措施 |
|  |  | 7.配电房内温度和湿度是否正常 |
|  |  | 8.配电房内接地网是否完好 |
|  |  | 9.配电房内设备积尘及卫生情况 |
|  |  | 10.配电房屋顶和四周墙体是否有渗漏 |
|  |  | 11.配电房消防设施是否完善 |
| 6 | 存在问题及整改建议 |  |

2、低压空气断路器维护检测项目要求

对空气断路器的保养分为：对断路器的除尘、除锈、加油、润滑、清洁、保护单元检测六个步骤。

具体维护项目如下：

| 维护项目 | 详细内容 | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器 外观检查 | 1、金属表面氧化程度 |  |  |
|  | 2、开关表面污损 |  |  |
|  | 3、二次接插端子是否有变形 |  |  |
|  | 4、其它开关连接部件是否有变形 |  |  |
|  | 5、开关外露螺钉及螺母是否松动 |  |  |
|  | 6、二次回路接线螺钉是否紧固 |  |  |
|  | 7、二次回路接插件是否紧固 |  |  |
|  | 8、主回路接线安全卡簧/螺钉是否紧固 |  |  |
| 断路器 灭弧室检查 | 9、灭弧罩是否被熏黑或积尘 |  |  |
|  | 10、灭弧罩是否有破损 |  |  |
|  | 11、灭弧栅是否有金属液滴 |  |  |
|  | 12、灭弧触头间距不平均，用塞尺检查 |  |  |
|  | 13、三（四）相触头（含灭弧触头）闭合一致性 |  |  |
|  | 14、灭弧触头表面拉弧点 |  |  |
| 断路器内部（机械）检查 | 15、开关内部是否积存灰尘 |  |  |
|  | 16、开关内部是否有卡簧松动 |  |  |
|  | 17、是否有锈蚀痕迹 |  |  |
|  | 18、储能马达转动是否灵活 |  |  |
|  | 19、转动部件加油 |  |  |
|  | 20、开关内部二次接线是否紧固 |  |  |
|  | 21、失压底座连杆联动力 |  |  |
|  | 22、合闸一致性检查 |  |  |
| 断路器绝缘、保护单元检查 | - 相间及相对地绝缘检查 - 保护单元检查 |  |  |

| 保护单元检查(AR1) | 24、L -- 0.5xIth -- MIN | 1.5xI1=375mA -- 30-48s |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25、L -- 1xIth -- MAX | 4xI1=2000mA -- 26-37s |  |
|  | 26、S -- 2xIth -- 0.15 | 1.2xI2=1200mA -- 120-170s |  |
|  | 27、I -- 2xIth | 1.2xI3=1200mA -- 24-48ms |  |
| 保护单元检查PR1/P | PR111/P内置电池检查 |  |  |
|  | RESET按钮开关脱扣 |  |  |
|  | L -- (0.4xIth) L1 | 170-190/222- 238 |  |
|  | L -- (0.4xIth) L2 | 170-190/222- 238 |  |
|  | L -- (0.4xIth) L3 | 170-190/222- 238 |  |
|  | L -- (0.8xIth) N | 170-190/222- 238 |  |
|  | L -- 0.4xIth PhaseN "D" | 9xI1=870--- "8-10S" |  |
|  | L -- 0.4xIth PhaseN "E" | 9xI1=870--- "12-15S" |  |
|  | S -- 1xIth PhaseN "G" | 230-275 |  |
|  | S -- 1xIth PhaseN "G" | 500mA--"920- 1080ms" |  |
|  | S -- 1xIth PhaseN "B" | 500mA--"190- 230ms" |  |
|  | S -- 1xIth PhaseN "B" | 500mA--"4000-5000ms" |  |
|  | I -- 2xIth PhaseN | 480-530mA |  |
|  | I -- 4xIth PhaseL1 | 1900-2200mA |  |
|  | I -- 4xIth PhaseL2 | 1900-2200mA |  |
|  | I -- 4xIth PhaseL3 | 1900-2200mA |  |
|  | I -- 2xIth | 2800-3100mA -- 22-35ms |  |
|  | G -- 0.3xIth "D" | 250mA -- 530-670ms |  |

3、低压母线槽维护保养要求

| 维护项目 | 详细内容 | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压母线槽维护保养 | A、检查母线槽系统干线不受液体、固体的侵入，对母线槽进行除尘。 |  |  |
|  | B、检查安装支架稳固，连接螺栓可靠的连接，进行应力平衡调节。 |  |  |
|  | C、检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。 |  |  |
|  | D、检验母线槽干线相序正确，母线绝缘电阻进行检测，绝缘电阻测量。 |  |  |
|  | E、检查整条母线槽系统有无异常发热现象，找出异常发热源，检测一次接头温升，接头温升应按照 GB7251 标准不超过 70℃ 为合格(环境温度为 40℃)。 |  |  |
|  | F、检查所有密集型母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象，找到因金属膨胀系数而松动的连接螺栓。并使用力矩扳手紧固连接螺栓。防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象。 |  |  |
|  | G、检查密集型母线槽运行的气候环境是否符合不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况而定。 |  |  |
|  | H、检查母线槽相间接地、绝缘击穿现象。 |  |  |

4、柴油发电机常规保养内容要求：

| 维护项目 | 详细内容 |  |  | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机常规保养要求 | 1.每月度对发电机组水、电、油、气等进行全面的检查，并出具检测报告。 |  |  |  |  |
|  | 2.每15天对发电机组进行空载试机15分钟，月巡检包含对发电机水、电、油、气全面检查，以及空载试机等，并填写记录。 |  |  |  |  |
|  | 3.每年按规定更换一次空气滤、柴油滤、机油、机油滤、水滤、油水分离器滤等耗材。 |  |  |  |  |
|  | 4.每年更换散热箱冷却液、水箱宝。 |  |  |  |  |
|  | 5.每年添加蓄电池液或蒸馏水。 |  |  |  |  |
|  | 6.保养完成后，对机组进行再一次检查，并进行清洁打扫。 |  |  |  |  |
|  | 7.提供全年两小时内到场应急抢修服务。 |  |  |  |  |
|  | 8. 每年对发电机组开展假负荷测试一次、测试用临时电缆敷设、安全围蔽测试范围内容，对机组各项性能参数进行记录并出具有效报告，提出合理化建议。 |  |  |  |  |
|  | 9.提供易损件库存，遇到故障及时维修更换。 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 增城院区 | 1 | 机油滤清 | SE111B | 18 | 套 |
|  | 3 | 柴油滤清 | SE429 | 6 | 套 |
|  | 4 | 空气滤清 | SEV551A/4 | 6 | 套 |
|  | 5 | 壳牌机油 | 18L-20-50 | 36 | 桶 |
|  | 6 | 标榜防锈水 | 2L-BC1069 | 36 | 罐 |
|  | 7 | 水箱清洗更换冷却水 | / | 3 | 项 |
|  | 8 | 卫生清洁 | / | 3 | 项 |
|  | 9 | 维修保养更换服务 | / | 3 | 项 |
|  | 10 | 假负载测试 | / | 3 | 次 |
|  | 11 | 月度巡检及空负载测试 | / | 3台（每台每年12次） | 年 |
|  | 12 | 应急抢修 | 两小时内到场应急抢修服务 | / | 全年 |
| 珠江新城院区 | 1 | 机油滤清 | LF3325 | 15 | 套 |
|  | 2 | 机油滤清 | LF777 | 6 | 套 |
|  | 3 | 柴油滤清 | FS1006 | 6 | 套 |
|  | 4 | 空气滤清 | AF872M | 6 | 套 |
|  | 5 | 冷却水滤清 | WF2076 | 12 | 套 |
|  | 6 | 机油 | 8L-CH | 30 | 桶 |
|  | 7 | 防锈水 | DCA60L | 18 | L |
|  | 8 | 水箱清洗更换冷却水 |  | 3 | 项 |
|  | 9 | 卫生清洁 |  | 3 | 项 |
|  | 10 | 维修保养更换服务 |  | 3 | 项 |
|  | 11 | 假负载测试 |  | 3 | 次 |
|  | 12 | 半月度巡检及空负载测试 |  | 72 | 次 |
|  | 13 | 应急抢修 |  | 3 | 项 |
| 白云院区 | 1 | 机油滤清 |  | 9 | 套 |
|  | 2 | 柴油滤清 |  | 3 | 套 |
|  | 3 | 空气滤清 |  | 3 | 套 |
|  | 4 | 机油 | 18L-CF | 15 | 桶 |
|  | 5 | 防锈水 | DCA60L | 9 | L |
|  | 6 | 水箱清洗更换冷却水 |  | 3 | 项 |
|  | 7 | 卫生清洁 |  | 3 | 项 |
|  | 8 | 维修保养更换服务 |  | 3 | 项 |
|  | 9 | 假负载测试 |  | 3 | 次 |
|  | 10 | 半月度巡检及空负载测试 |  | 72 | 次 |
|  | 11 | 应急抢修 |  | 3 | 项 |
| 儿童院区 | 1 | 机油滤清 | SE111B | 9 | 套 |
|  | 2 | 柴油滤清 | SE429B/4 | 3 | 套 |
|  | 3 | 空气滤清 | S551/4 | 6 | 套 |
|  | 4 | 机油 | 18L-CF | 30 | 桶 |
|  | 5 | 防锈水 | DCA60L | 18 | L |
|  | 6 | 水箱清洗更换冷却水 |  | 3 | 项 |
|  | 7 | 卫生清洁 |  | 3 | 项 |
|  | 8 | 维修保养更换服务 |  | 3 | 项 |
|  | 9 | 假负载测试 |  | 3 | 次 |
|  | 10 | 半月度巡检及空负载测试 |  | 72 | 次 |
|  | 11 | 应急抢修 |  | 3 | 项 |
| 妇婴院区 | 1 | 机油滤清 | CH10929 | 3 | 套 |
|  | 2 | 柴油滤清 | CH10930 | 3 | 套 |
|  | 3 | 柴油滤清 | CH10931 | 3 | 套 |
|  | 4 | 空气滤清 | CH11217 | 3 | 套 |
|  | 5 | 机油 | 18L-CH | 12 | 桶 |
|  | 6 | 防锈水 | DCA60L | 9 | L |
|  | 7 | 水箱清洗更换冷却水 |  | 3 | 项 |
|  | 8 | 卫生清洁 |  | 3 | 项 |
|  | 9 | 维修保养更换服务费 |  | 3 | 项 |
|  | 10 | 假负载测试 |  | 3 | 次 |
|  | 11 | 半月度巡检及空负载测试 |  | 72 | 次 |
|  | 12 | 应急抢修 |  | 3 | 项 |

五、需维护保养的配电房设备清单

| 增城院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼（存放位置） | 层（存放位置） | 设备品牌 | 所属系统 |
| 1P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P04 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P05 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P06 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P07 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P08 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P09 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P10 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P11 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P12 | 联络柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P13 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P14 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P15 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P16 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P17 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P18 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1P19 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP1 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP5 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP6 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP7 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1XPP8 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3QPP1 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3QPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3QPP4 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P04 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P05 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P06 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P07 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P08 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P09 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P10 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P11 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P12 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P13 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P14 | 联络柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P15 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P16 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P17 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P18 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P19 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P20 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P21 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P22 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4P23 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP1 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP5 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP6 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP7 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP8 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP9 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2XPP10 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4QPP1 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4QPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4QPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4QPP5 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P04 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P05 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P06 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P07 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P08 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P09 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P10 | 联络柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P11 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P12 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P13 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P14 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P15 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P16 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P17 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5P18 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3XPP1 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3XPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3XPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P04 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P05 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P06 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P07 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P08 | 联络柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P09 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P10 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P11 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P12 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P13 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6P14 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5QPP1 | 市电、发电切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5QPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5QPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 5QPP5 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6QPP1 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 6QPP3 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P02 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P03 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P04 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P05 | 联络柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P06 | 受电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P07 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P08 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P09 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 7P10 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #1低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P04 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P05 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P06 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P07 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P08 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P09 | 受电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P10 | 联络柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P11 | 受电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P12 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P13 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P14 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P15 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P16 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P17 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2P18 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP1 | 市电、发电机切换柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP5 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 1QPP6 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2QPP1 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2QPP2 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2QPP3 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2QPP4 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 2QPP5 | 市电、发电机转换柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P01 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P02 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P03 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P04 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P05 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P06 | 受电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P07 | 联络柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P08 | 受电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P09 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P10 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P11 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P12 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P13 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P14 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3P15 | 馈电柜 | 低压 | GCK | #2低压房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G01 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G03 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G04 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G05 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G06 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G07 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G08 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G09 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G10 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G11 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G12 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G15 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G16 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G17 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G18 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G19 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G20 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G21 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G22 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G23 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G24 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G25 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G26 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G27 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G28 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G29 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G30 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G31 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G32 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G01 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #3专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #3专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G01 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #4专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #4专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G01 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #5专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #5专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G01 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #6专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 全绝缘全密封高压柜 | 高压 | SF6 | #6专变房 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| ZLP1 | 直流屏 | 高压 | 60A.h | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| ZLP2 | 直流屏 | 高压 | 60A.h | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| ZLP3 | 直流屏 | 高压 | 60A.h | 总高压室 |  | 负一楼 | 广州白云电气设备股份有限公司 | 配电系统 |
| #1专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #1专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #2专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-2000kVA | #2专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #3专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #3专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #4专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #4专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #5专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #5专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #6专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #6专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #7专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-2000kVA | #7专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #8专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #8专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #9专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #9专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #10专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #10专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #11专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-1600kVA | #11专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #12专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-2000kVA | #12专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #13专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-2000kVA | #13专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
| #14专变房变压器 | 变压器 | 高压 | SCB13-2000kVA | #14专变房 |  | 负一层 | 许继变压器有限公司 | 配电系统 |
|  | 继电保护装置 | 高压 | P12713BA1Z1D3FE0共26个 | 总高压室 |  | 负一层 | 施耐德 | 配电系统 |
|  | 高压电缆 | 高压 | 14条 | 总高压室 |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 高压电缆 | 高压 | 4条 | 专变房 |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 电缆头 | 高压 | 28组 | 高压房 |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 电缆头 | 高压 | 8组 | 专变房 |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 柴油发电机组 | 低压 | KDGP1980S 1800KW共3台 | 发电机房 |  | 负一层 | 康达新能源设备股份有限公司 | 配电系统 |
|  | 低压母线槽 | 低压 | CCX-4000A/4P（183米） |  |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 低压母线槽 | 低压 | CCX-4000A/4P(344米） |  |  | 负一层 |  | 配电系统 |
|  | 避雷器 | 配电 | 26组 |  |  | 负一层 | —— | 配电系统 |
|  | 接地网 | 配电 | 20组 | 配电房 |  | 负一层 | —— | 配电系统 |

| 珠江新城院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼（存放位置） | 层（存放位置） | 设备品牌 | 所属系统 |
| 1110001D006 | 负荷控制柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110002D006 | 抽入式配电柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110003D006 | 馈电柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110004D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110005D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110006D006 | 进线联络柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110007D006 | 进线柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110009D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110010D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110011D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110012D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110013D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110014D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110015D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 空调配电房 | D栋 | 负一楼 | 顺德雄狮电力电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120001D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120002D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120003D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120004D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120005D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120006D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120007D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120008D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120009D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120010D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120011D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120012D033 | 高压柜 | 高压 | KYN-12(Z) | 高压房 | D栋 | 负一楼 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110001D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110002D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110003D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110004D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110005D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110006D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110007D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110009D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110010D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110011D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110012D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110013D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110014D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110015D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110016D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110017D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110018D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110019D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110020D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110021D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110022D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110023D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110024D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110025D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110026D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110027D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110028D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110030D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110031D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110032D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110033D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110034D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110035D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110036D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110037D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110038D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110039D032 | 发电机配电柜 | 低压 | GCL-B | 低压配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120001D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房1# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120002D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房2# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120003D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房3# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120004D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房4# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120005D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房5# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120006D033 | 变压器 | 高压 | —— | 变压器房6# | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1140001D034 | UPS | UPS | PYs150K | UPS配电房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A01 | 直流屏 | 高压 | —— | 高压房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A02 | 高压电缆 | 高压 | 6条 | 高压房 | D栋 | 负一层 | 珠江电缆 | 配电系统 |
| 11200009A03 | 电缆头 | 高压 | 6组 | 高压房 | D栋 | 负一层 | 珠江电缆 | 配电系统 |
| 11200009A04 | 高压电压互感器 | 高压 | 1组 | 高压房 | D栋 | 负一层 | 施耐德 | 配电系统 |
| 1130001D031 | 柴油发电机组 | 发电机 | SC1120 | 发电机房 | D栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120009D033 | 继电保护装置 | 高压 | ASL-511B （共8套） | 高压房 | D栋 | 负一层 | 北京安通尼电子技术有限公司 | 配电系统 |
| 1110013D002 | 低压母线槽 | 低压 | CCX6-400V（88米） |  | D栋 | 负一层 | ABB | 配电系统 |
| 1110013D003 | 低压空气断路器 | 低压 | SACEE4 4000A (3台) | 低压房 | D栋 | 负一层 | ABB | 配电系统 |
| 1110013D004 | 低压空气断路器 | 低压 | SACEE4 1250A（4台） | 低压房 | D栋 | 负一层 | ABB | 配电系统 |
| 1110013D005 | 低压空气断路器 | 低压 | MT08H1 800A（5台） MT40H1 4000A（4台） MT32H1 3200A (1台) MT12H1 1250A (5台) MT20H1 2000A（2台） | 低压房 | D栋 | 负一层 | 施耐德 | 配电系统 |
| 11200009A05 | 避雷器 | 配电 | 2组 | 配电房 | D栋 | 负一层 | —— | 配电系统 |
| 11200009A06 | 接地网 | 配电 | 4组 | 配电房 | D栋 | 负一层 | —— | 配电系统 |

| 白云院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼（存放位置） | 层（存放位置） | 设备品牌 | 所属系统 |
| 1120001D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120002D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120003D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120004D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120005D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120006D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120007D033 | 高压柜 | 高压 | KYN28-12 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1120001D033 | 变压器 | 高压 | SCB10-1000/10 | 变压器房1# | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 1120002D033 | 变压器 | 高压 | SCB10-1000/10 | 变压器房2# | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A01 | 直流屏 | 高压 | —— | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A02 | 高压电缆 | 高压 | 2条 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A03 | 电缆头 | 高压 | 2组 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A04 | 高压电压互感器 | 高压 | 1组 | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 广州中车骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 1110001D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110002D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110003D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110004D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GGJ | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110005D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110006D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110007D006 | 电容无功补偿柜 | 低压 | GGJ | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110009D006 | 低压柜 | 低压 | GCK | 低压配电房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1130001D031 | 柴油发电机组 | 发电机 | SW640CC | 发电机房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D003 | 继电保护装置 | 高压 | RDS200WFT （共5套） | 高压房 | 白云院区 | 一楼 | 珠海瑞捷电气股份有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D004 | 低压母线槽 | 低压 | CCX6-400V（70米） | 低压房 | 白云院区 | 一楼 | 珠海瑞捷电气股份有限公司 | 配电系统 |
| 1110008D005 | 低压空气断路器 | 低压 | 3wT8202－5uG03－5AB1 2000A （6台） 1000A （1台） | 低压房 | 白云院区 | 一楼 | 西门子 | 配电系统 |
| 11200009A05 | 避雷器 | 配电 | 2组 | 配电房 | 白云院区 | 一楼 | -- | 配电系统 |
| 11200009A06 | 接地网 | 配电 | 3组 | 配电房 | 白云院区 | 一楼 | -- | 配电系统 |

| 儿童院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼（存放位置） | 层（存放位置） | 设备品牌 | 所属系统 |
| G01 | 主供进线柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G02 | 主供记录柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G10 | 备供进线柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G09 | 备供记录柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G03 | 过渡柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G04 | #4专变出线柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G05 | #1专变出线柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G06 | 联络柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G07 | #2专变出柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G08 | #3变出线柜 | 高压 | BYE | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G2DW1 | GZDW1-直流电源屏 | 高压 | GZDW | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州市白云区新城市电器厂 | 配电系统 |
| GSCB-1 | #1变压器 | 高压 | SCB9-1250KVA | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 番禺骏发电力设备有限公司 | 配电系统 |
| GSCB-2 | #2变压器 | 高压 | SCB9-1250KVA | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 番禺骏发电力设备有限公司 | 配电系统 |
| GSCB-3 | #3变压器 | 高压 | SCB9-1250KVA | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| GSCB-4 | #4变压器 | 高压 | SCB10-1250KVA | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州骏发电气有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A01 | 高压电缆 | 高压 | 4条 | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A02 | 电缆头 | 高压 | 4组 | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A03 | 高压电压互感器 | 高压 | 1组 | 高压房 | 8号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D01 | 3#变压器开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D02 | 电容柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D03 | 电容柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D04 | 过渡柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D05 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 3D06 | 负荷开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D01 | 联系柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D02 | 4#变压器开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D03 | 电容柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D04 | 电容柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D05 | 负荷开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| 4D06 | 负荷开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 6号楼 | 1楼 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 配电系统 |
| D1 | 负荷开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D2 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D3 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D4 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D5 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D6 | 电容柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D7 | 电容柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D8 | 1号变压器柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D9 | 联络柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D10 | 2号变压器柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D11 | 电容柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D12 | 电容柜开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D13 | 分开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D14 | 负荷开关柜 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州白云电器设备厂 | 配电系统 |
| D15 | 闸刀开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州市吉业电气成套设备有限公司 | 配电系统 |
| D16 | 闸刀开关 | 低压 | BYE | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州市吉业电气成套设备有限公司 | 配电系统 |
| GSCB-4 | 柴油发电机组 | 发电机 | P1100E1 | 发电机房 | 8号楼 | 1楼 | 前景威尔逊 | 配电系统 |
| GSCB-5 | 继电保护装置 | 高压 | （共7套） | 高压房 | 8号楼 | 2楼 | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| GSCB-6 | 低压母线槽 | 低压 | CXX-2500/4 （40米） | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 白云厂 | 配电系统 |
| GSCB-7 | 低压空气断路器 | 低压 | ST-1A 2500A （4台） 1250A （4台） | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | 白云厂 | 配电系统 |
| GSCB-8 | 低压空气断路器 | 低压 | E3N32 2500A (3台) | 低压房 | 8号楼 | 2楼 | ABB | 配电系统 |
| 11200009A05 | 避雷器 | 配电 | 2组 | 配电房 | 8号楼 | 2楼 | —— | 配电系统 |
| 11200009A06 | 接地网 | 配电 | 3组 | 配电房 | 8号楼 | 2楼 | —— | 配电系统 |

| 妇婴院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼（存放位置） | 层（存放位置） | 设备品牌 | 所属系统 |
| G1 | 1号变压器 | 电设备 | SCB10-1000/10 | 1号变压器房 | 北一楼 | 北一楼 | 顺德特种变压器厂 | 配电系统 |
| G2 | 2号变压器 | 电设备 | SCB9-1000/10 | 2号变压器房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州广高高压电器有限公司 | 配电系统 |
| UPS010101 | UPS低压操作照明 | UPS低压 | SCB9-1060 | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| XD2 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | XD2/GCK | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| XD1 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | XD1/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D10 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | D10/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D9 | 转换开关柜 | 低压柜 | D9/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D8 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | D8/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D7 | 电容补尝柜 | 低压柜 | D7/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 顺德永丰机电设备实业有限公司 | 配电系统 |
| D6 | 进线柜 | 低压柜 | D6/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 顺德永丰机电设备实业有限公司 | 配电系统 |
| D5 | 联络柜 | 低压柜 | D5/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 顺德永丰机电设备实业有限公司 | 配电系统 |
| D4 | 进线柜 | 低压柜 | D4/GCL | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D3 | 电容柜 | 低压柜 | D3 | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D2 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | D2 | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| D1 | 低压配电房开关柜 | 低压柜 | D1 | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G7 | 高频开关直流电源柜 | 低压柜 | G7 | 低压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G1 | 主供进线柜 | 高压柜 | KYN | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G2 | 主供计量柜 | 高压柜 | KYN(电流2000KVA/116A) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G3 | 变压器开关柜出线柜 | 高压柜 | KYN(电流1000KVA/58A) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G4 | 变压器开关柜出线柜 | 高压柜 | KYN(电流1000KVA/58A) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G5 | 备供计量柜 | 高压柜 | KYN(电流2000KVA/116A) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G6 | 备供进线柜 | 高压柜 | KYN | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G2DW | 高压直流电柜 | 高压柜 | G2DW(20AH/220V) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A01 | 高压电缆 | 高压 | 2条 | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A02 | 直流屏 | 高压 | —— | 高压房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A03 | 电缆头 | 高压 | 2组 | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| 11200009A04 | 高压电压互感器 | 高压 | 1组 | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| 161244/13 | 柴油发电机组 | 发电机 | 1306-E877A300 | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 英国威尔信 | 配电系统 |
| G8 | 继电保护装置（共4套） | 配电 | ABB-140C | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | ABB | 配电系统 |
| G9 | 低压母线槽 | 配电 | ccx-2000a/4 (50米) | 高压配电房 | 北一楼 | 北一楼 | 广州白云电器设备有限公司 | 配电系统 |
| G10 | 低压空气断路器 | 低压 | E2-3A 2000A（1台） F1S-200/3LS1GA 2000A （1台） E2-2000/3 2000A（1台） SACE S5N 350A (1台) | 低压房 | 北一楼 | 北一楼 | ABB | 配电系统 |
| 11200009A05 | 避雷器 | 配电 | 1组 | 配电房 | 北一楼 | 北一楼 | —— | 配电系统 |
| 11200009A06 | 接地网 | 配电 | 3组 | 配电房 | 北一楼 | 北一楼 | —— | 配电系统 |

## 六、其它要求

1、为了保障服务期间设备正常使用，本项目要求供应商为采购人建立备品备件库，以便可以提供给采购人现场所使用设备的零部件，投标时提供备品备件报价单(注：所提供的备品备件报价单必须有完整的名称、规格型号、品牌以及单价等)作为附件，此部分内容不计入投标报价中，仅作为后期更换备品备件的参考（备品备件品类可参考《主要备品备件报价清单》）。

2、设备的零部件更换需经采购人同意采购后方可更换，中标人确保配件的可靠使用。

★3、采购人设备故障需更换零部件的，且经采购人同意后，中标人必须在故障发生的48小时内更换完成，如超出48小时仍未解决的，采购人有权找其他技术单位协助解决，并且由此造成的影响及损失由中标人承担。

4、投标人须为本项目配备专业设备、工具仪表，包括但不限于数字绝缘电阻表、回路电阻测试仪、高压开关综合测试仪、全自动变比组别测试仪、直流电阻快速测试仪、轻型高压试验变压器、微机继电保护测试仪、变频串联谐振成套装置、热成像仪、蓄电池放电容量测试仪等。

5、中标人在合同履约期的第一个月内，须完成建立本项目设备管理制度、设备和维修台帐，并提交到医院管理部门（纸质版和电子版）。

6、中标人必须负责设备机房范围的消防、清洁卫生等安全生产责任。

7、中标人对现有设备设施的运行状况进行风险评估，每季提交评估情况报告。

8、中标人应做好定期的上门维保，年底的大维保，每月提交巡检和维修保养报告。

9、中标人维修保养人员发现需要更换超过100元零配件时，必须由采购人指定的人员与中标人的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧换新。在维修过程中，由于中标人服务人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，中标人按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复；维修中，中标人提供更换的零配件、设备及材料，采购人有权了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，采购人有权拒绝使用。中标人向采购人提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单；中标人须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单，更换前应提前报价并经过医院审批件流程，审批通过后，待更换完成后，所有配件汇总成清单交具有相关资质的第三方机构审核后结算费用。

10、中标人服务人员在服务期间，须严格遵守采购人的各项规章制度，由于管理不善，没达到招标文件服务质量要求，对采购人临床工作造成不利影响或导致临床医疗事故，中标人须承担一切责任及采购人的损失。

11、中标人必须为维修人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作和班前安全培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。

12、中标人服务期间，不得影响采购人的正常工作，并服从采购方指定人员的管理，周末假期或八小时工作外时间在采购方同意后方可进行操作。

13、中标人在服务期间不得损坏采购人的任何公共设施，如果在维修过程中不慎损坏设施的，中标人应负责相应的责任。

14、由于采购人工作的特殊性，中标人须做好本单位工作人员的培训（包括但不限于岗前培训、院感培训）、教育工作，遵守采购人的各项规定。新冠疫情及疫情防控常态化管理期间，中标人服务人员需遵守采购人的疫情防控规定及管理。

## 七、服务人员要求

（一）因本项目实施过程中涉及电气、电力，投标人须为本项目配置1名项目技术负责人（项目经理），负责统筹本项目供配电系统维护保养服务的工作安排及技术指导，应具备什么资格？？，以保障供配电系统维护保养服务的具体工作顺利实施。现场服务队伍要求设置一名技术主管（班组长），应具备什么资格。

(二)★本项目涉及五个院区，每个院区最低要求配备高压电工（非驻场）多少人？，均需要持有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高压电工作业），同类项目维护经验需要3年或以上。投入本项目的技术主管（班组长）具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高压电工作业），同时本项目须配备工作票“两种人”（即工作负责人和工作票签发人，具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高压电工作业））共计2人或以上，投标人可根据自身情况提供符合或优于本项目要求的人员，以保障服务质量。

八、服务验收和履约评价

1.服务验收标准：符合采购文件采购需求，采购人认可的标准及各项服务要求。

2.项目管理和服务月度质量考评： 从病人满意度（10%）、院方管理人员满意度（90%）两个维度对服务质量检查进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，＜90分的为不合格，低于90分每下降1分（相应分值是整数）扣当月服务费1000元。中标人连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可根据合同情况视为违约，并报相关行政主管部门；违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。

3.中标人违反采购人的服务要求条款而产生的赔偿费或罚款，在当月的服务费中扣除，若当月的服务费金额不足以扣除赔偿费金额的，超出的部分在次月的服务费中继续扣除。

九、报价要求：

★1、本项目五院区供配电系统维护保养服务最高限价为？？？元。采购预算费用包含：

（1）维保费：根据采购需求中服务标准、要求进行报价，包括但不限于维修保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费，以及更换设施、配件、零件、耗材所需100元（含100元）以内的材料费等所有费用。（注：100元以上的设备及材料、配件、零件等费用不包括在投标报价内。如需更换100元以上的设备及材料、配件、零件等，须向采购人报价并征得同意后方可安装更换，由中标人向采购人另外报价，经过采购人同意后方可采购实施，且最终结算价采用采购人委托的第三方评审单位审核为准）。

100元以下（含100元）零配件清单（包含但不限于表中内容）

| 序号 | 材料名称 | 原设备品牌/规格/型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | DC/AC 220V | 国优 |  |
| 2 | 保险丝 | 2A | 国优 |  |
| 3 | 保险丝 | 3A | 国优 |  |
| 4 | 保险丝 | 6A | 国优 |  |
| 5 | 保险丝 | 10A | 国优 | 5 |
| 6 | 按钮 | DC/AC 220V | 国优 | 6 |
| 7 | 热继电器 | 40A以下 | 国优 | 7 |

2、除投标总价外，投标人需根据日常维修保养需要，对主要备品备件报价单。

100元以上主要备品备件报价清单

珠江新城院区

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字综合保护装置 | ASL-511B | 北京安通尼电子技术有限公司 |  |
| 2 | 数字综合保护装置 | ASZ-413 | 北京安通尼电子技术有限公司 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP-10-0.5A | -- |  |
| 4 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50Q | 西安华伏特电器有限公司 |  |
| 5 | 高压带电显示器 | DXN-10 | -- |  |
| 6 | 电压互感器 | JDZ10-10P | 广州亿盛电气科技有限公司 |  |
| 7 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 | -- |  |
| 8 | 干式变压器电脑温控仪 | BWD-3K130 | 江西华达电子电脑有限公司 |  |
| 9 | 横流式冷却风机 | GFD1400-110 | 佛山是大东南电气有限公司 |  |
| 10 | 横流式冷却风机 | GFD470-150 | 佛山是大东南电气有限公司 |  |
| 11 | 直流屏监控模块 | XAQ-JKMKA | 广州穗达电气有限公司 |  |
| 12 | 直流屏整流模块 | XAQ-CDMK22003 | 广州脉通科技有限公司 |  |
| 13 | 直流屏降压模块 | GGL220 | 广州穗达电气有限公司 |  |
| 14 | 直流屏蓄电池 | 12V 38Ah | --- |  |
| 15 | 多功能仪表 | PZ42L-E4/C | 上海安科瑞电气有限公司 |  |
| 16 | 并联电容器 | BKMJ0.45-30-3 | 佛山市汇之华电气有限公司 |  |
| 17 | 框架断路器 | MT40 | 施耐德电气 |  |
| 18 | 框架断路器 | SACE E4 | ABB |  |
| 19 | 真空断路器 | EV12S 630A | 施耐德电气 |  |
| 20 | 真空断路器 | EV12S 1250A | 施耐德电气 |  |

白云院区

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字综合保护装置 | RDS200XFT | 珠海瑞捷电气股份有限公司 |  |
| 2 | 数字综合保护装置 | RDS200WMB | 珠海瑞捷电气股份有限公司 |  |
| 3 | 数字综合保护装置 | RDS200WFT | 珠海瑞捷电气股份有限公司 |  |
| 4 | 直流屏监控模块 | SPJK-220-3 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 5 | 直流屏整流模块 | SP22003-3 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 6 | 直流屏降压模块 | GL22002-3 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 7 | 直流屏蓄电池 | 6-GFM-20 12V20AH | -- |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | HY5WS2-17/50 | 孝感市汉德电气设备有限公司 |  |
| 9 | 电压互感器 | JDZ10-10 | -- |  |
| 10 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | -- |  |
| 11 | 高压熔断器 | XRNP-10 1A | -- |  |
| 12 | 高压带电显示器 | DXN-10 | -- |  |
| 13 | 真空断路器 | VS1 Pro-12X | 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 |  |
| 14 | 真空断路器 | VS1 Pro-12X | 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 |  |
| 15 | 变压器温度控制器 | TTC-A315R4 | 广州市天顺协顺自控设备有限公司 |  |

儿童院区

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字综合保护装置 | GTBS | 广州东芝白云电器设备有限公司 |  |
| 2 | 数字综合保护装置 | AM3SE-I5522 | 安科瑞电气 |  |
| 3 | 直流屏监控模块 | JK600 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 4 | 直流屏整流模块 | 220-660 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 5 | 直流屏蓄电池 | 6-GFM-20 12V24AH | -- |  |
| 6 | 氧化锌避雷器 | HY5WS2-17/50 | 孝感市汉德电气设备有限公司 |  |
| 7 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 新乡市中凯科电电力技术有限公司 |  |
| 8 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 新乡市中凯科电电力技术有限公司 |  |
| 9 | 高压熔断器 | XRNP-10 0.5A | -- |  |
| 10 | 高压带电显示器 | GSNA-10 | -- |  |
| 11 | 真空断路器 | VS1-12kV-1250A/31.5kA | 白云电气 |  |
| 12 | 真空断路器 | VS1-12kV-630A/25kA | 白云电气 |  |
| 13 | 干式变压器电脑温控仪 | BWDK-2607 | 江西启源科技发展有限公司 |  |
| 14 | 干式变压器电脑温控仪 | BWD-3K130 | 南昌华达电子电脑有限公司 |  |
| 15 | 横流式冷却风机 | GFD470-150 | 佛山市大东南电器有限公司 |  |
| 16 | 横流式冷却风机 | GFD1550-125 | 佛山市大东南电器有限公司 |  |
| 17 | 无功补偿控制器 | JKF-8 | 深圳市华冠电气有限公司 |  |
| 18 | 电力电容器 | BKMJ0.45-30-3 | 广东顺容电气有限公司 |  |

妇婴院区

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字综合保护装置 | SPAJ 140 C-AA | ABB |  |
| 2 | 直流屏监控模块 | PMS-220/02 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 3 | 直流屏整流模块 | HD220/02 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
| 4 | 直流屏降压模块 | APS-220G02 | 广州市白云区新城市电器厂 |  |
|  | 直流屏蓄电池 | 12V18AH | -- |  |
| 5 | 真空断路器 | VB-10M32D 1250A | 广州白云电器设备股份有限公司 |  |
| 6 | 真空断路器 | VB-10J25D 630A | 广州白云电器设备股份有限公司 |  |
| 7 | 干式变压器电脑温控仪 | HY-BWD3K130B | 华鹰变压器组件制造有限公司 |  |
| 8 | 横流式冷却风机 | GFDD470-155 | 华鹰变压器组件制造有限公司 |  |
| 9 | 横流式冷却风机 | GFDD470-110 | 华鹰变压器组件制造有限公司 |  |
| 10 | 无功补偿控制器 | JKF-10 | 深圳市华冠电气有限公司 |  |
| 11 | 电力电容器 | BKMJ0.45-30-3 | 佛山市汇之华电气有限公司 |  |

十、违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按欠款总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

十一、履约保函：

中标人（成交供应商）与采购人签订合同后15个工作日内，按不少于合同总价的5%以银行保函的形式向采购人提交履约保证金。若中标人（成交供应商）没有违约行为，合同期满后，中标人（成交供应商）向采购人提交退还保函申请，采购人在收到申请的30个工作日内无息退还履约保函给中标人（成交供应商）。采购人逾期退还履约保函的，应当按中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心在逾期当月20日（遇节假日顺延）9时30分公布的贷款市场报价利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人（成交供应商）自身原因导致无法及时退还的除外。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）有明显证据证明中标人（成交供应商）未完全履行本合同约定的；（二）中标人（成交供应商）有明显过错导致采购人造成损失的。

十二、付款方式

1. 每三个月支付一次维保服务费，时间自合同签订之日起算。每期维保费为中标金额的1/12，共分12次支付。费用均以银行转账方式支付。

2. 每次付款时，中标人应在每期第三个月的25-30日期间，将维保费用发票、请款申请、月度巡检和维护保养报告、维保验收记录等结算资料交采购人，采购人在资料后5个工作日内开始办理维保费的支付手续。

3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4. 首次结算服务费，中标人需凭以下资料与采购人结算：

①合同；

②中标通知书；

③中标人开具的正式发票、月度巡检、维修保养报告和维保验收记录；

④银行履约保函