
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心(增城院区)冰箱库独立冷源系统采购需求

一、项目概况

增城院区负一层冰箱库共有13间，总面积约889平方米。其中-80℃自动化储存系统2间，超低温冰箱库3间，PI冰箱库8间，共计划投放208台冰箱，208台冰箱的总功率约575千瓦。原设计为冰箱库空调夏季使用大楼舒适型供冷系统对冰箱库进行供冷，冬季利用制热主机产生的废冷对冰箱库进行供冷，现无法满足冰箱库满负荷运转的环境使用需求，需要增加一套独立冷源系统进行供冷。
（一）项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（增城院区）冰箱库独立冷源系统采购项目；

（二）交货期：自合同生效之日起60日历天内完成供货、安装、调试和验收，并交付使用；
（三）服务地点：广州市增城区增城大道293号广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区负一楼。
（四）报价要求（含税）：本项目采用总价形式进行报价。报价包括货物、材料、质保期产生的所有费用、人工、加班费、夜班费用、税费、深化设计、安装调试、验收、培训、采购人旧设备的拆除、配合采购人进行与安装、调试以及其它本项目的技术协调、合同实施过程中不可预见费用以及为完成本项目所引起的所有费用等。报价时，参选人充分考虑合同执行过程中人工单价、材料的物价变化、实际工程量增减的变化、政策性变化引起的价格变动等风险，同时认真考虑一切可能出现的影响项目完成的因素。合同执行期间合同总金额不变。
二、总体要求

（一）采购模块式风冷冷水机组设备及循环水泵设备等一批，由参选人负责设备系统（图纸）深化设计、安装调试、验收、采购人旧设备的拆除等工作。

（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）“高效型模块式风冷冷水机组”产品属于1级能效的产品。
（四）采购人拟采购的“高效型模块式风冷冷水机组”产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中的采购产品类别。
（五）主要设备清单参数表序号30压力表，属于国家强制计量或检定项目，验收前参选人须提供国家计量或检定机构所出具的有效期内的合格证书，采购人可协助参选人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由参选人承担。

（六）参选人负责采购人旧设备的拆除，拆除后的旧设备交还采购人处置。
三、技术要求

（一）设备技术基本要求

1.参选人应提供原厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准和参选响应文件的设备。参选人提供的空调设备技术性能应符合响应文件的有关技术性能指标。

2.参选人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。如果本技术规范书与国家现行标准和规范有不一致的地方，按照较高要求执行。不允许使用未成熟的或新研制开发的、没有实际工程使用的产品。

（二）技术标准

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

本项目需执行国家现行最新相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，不限于以上标准（如有最新标准的，按最新标准的要求）

四、采购内容及产品技术要求

（一）主要设备、辅材清单参数表

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	模块式风冷机组
	1.名称:模块式风冷机组
2.规格:★1、制冷功率≦39KW；
★2、制冷量≧135KW；
3、电源：380V 3N~50Hz；噪音≦70dB（A）；
▲4、性能系数≧3.46；
▲5、冷冻水流量≧23.2m³/h
▲6、一级能效
	台
	4

	2
	模块式风冷机组
	1.名称:模块式风冷机组
2.规格:★1、制冷功率≦20.1KW；
★2、制冷量≧68KW；
3、电源：380V 3N~50Hz；噪音≦70dB（A）；
▲4、性能系数≧3.46；
▲5、冷冻水流量≧11.7m³/h
▲6、二级能效
	台
	1

	3
	电力电缆
	名称:电力电缆
2.规格:3*185mm+2*95mm
	m
	180

	4
	立式管道泵
	1.流量≥200m³/h；

2.扬程≥36m。
	台
	2

	5
	减振底座
	1.名称：钢筋混凝土基础
2.尺寸：1500mm*300mm*200mm
3.阻尼减振器、数量：4个，含防震制胶作安装
	个
	5

	6
	循环水泵基础
	1.名称：钢筋混凝土基础
2.尺寸：1000mm*500mm*30mm
3.减振形式：防震制胶作安装
	项
	1

	7
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:3*35mm+2*16mm
	m
	60

	8
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:3*25mm+2*10mm
	m
	15

	9
	桥架
	1.名称:电缆线桥架
2.规格:≥250mm*200mm*1.0mm
	m
	180

	10
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷冻水
3.材质:镀锌
4.规格:DN≥25mm
	m
	30

	11
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷冻水
3.材质:镀锌
4.规格:DN≥40mm
	m
	30

	12
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷冻水
3.材质:镀锌
4.规格:DN≥100mm
	m
	36

	13
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内、楼顶
2.介质:冷冻水
3.材质:镀锌
4.规格:DN≥125mm
	m
	340

	14
	冷冻水管绝热温棉
	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉
2.绝热厚度:≥40mm
	米
	336

	15
	冷冻水管保护铝皮
	1.安装部位:天面
2.绝热材料品种:铝皮
3.材料厚度:≥1mm
	米
	200

	16
	管道支架
	1.形式:管道支架
2.材质:碳钢(型钢综合)
3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍
	kg
	500

	17
	空调电箱开关
	1.名称:250A塑壳开关

2.材质：冷轧钢板

3.接线方式：压线端子

4.适用电压380V（AC)
	个
	1

	18
	水泵电箱开关
	1.名称：63A塑壳开关

2.变频器

3.材质：冷轧钢板

4.接线方式：压线端子

5.适用电压：380V（AC)
	个
	1

	19
	Y型过滤器
	1.材质：球墨铸铁

2.口径：DN125

3.工作温度：0-80℃
公称压力：1.0-2.5MPa
	个
	1

	20
	电动蝶阀
	1.材质：球墨铸铁

2.口径：DN125 

3.电压：220V

4.输出转矩160N.m
5.电机功率：23W;

6.工作温度：0-80℃

7.公称压力：1.0-2.5MPa
	个
	2

	
	
	1.材质：球墨铸铁

2.口径：DN100

3.电压：220V

4.输出转矩：100NM

5.电机功率：23W

6.工作温度：0-80℃
7.公称压力：1.0-2.5MPa
	个
	2

	
	
	1.口径：DN40(属于电磁阀) 电压：220V  

2.压力：0-1.0MPa
	个
	2

	21
	闸阀
	1.材质：球墨铸铁

2.口径：DN125 

3.工作温度：0-80℃
4.公称压力：1.0-2.5MPa
	个
	2

	
	
	1.材质：球墨铸铁

2.口径：N100

3.工作温度：0-80℃
4.公称压力：1.0-2.5MPa
	个
	2

	
	
	1.材质：黄铜

2.口径:DN40

3.工作温度：0-80℃
4.压力：0-1.0MPa
	个
	2

	22
	软接
	1.口径:DN125

2.工作温度：-15-80℃ （-30-150℃）

3.工作压力：6-16bars(PN6-PN40)
	个
	4

	23
	压差旁通阀
	1.材质：球墨铸铁法兰式

2.800X-16Q

3.规格:DN125
	个
	1

	24
	泄水阀
	1.材质：黄铜

2.螺纹连接

3.压力：1.6Mpa

4.规格:DN32
	个
	2

	25
	闸阀
	1.材质：黄铜

2.螺纹连接

3.压力：1.6Mpa

4.规格:DN32
	个
	2

	26
	止回阀
	1.材质：球墨铸铁

2.压力：1.6Mpa

3.规格:DN125
	个
	2

	27
	排气阀
	1.材质：黄铜

2.螺纹连接

3.压力：1.6Mpa

4.规格:DN25
	套
	2

	28
	水流开关
	1.规格:DN125
	个
	4

	29
	温度计
	1.规格:DN15
2.范围1.0°C-50°C
3.压力：0-16MPa
	个
	8

	30
	压力表
	1.规格:DN15
2.压力：0-16MPa
	个
	8

	31
	冷冻水补水箱
	1.材质：不锈钢

2.尺寸：50cm*50cm*80cm
	个
	1

	32
	平焊法兰片
	1.规格:DN125
	个
	24

	33
	通风工程检测、调试
	1.名称:通风工程检测、调试
2.内容:空调设备部分
	系统
	1

	楼板开孔、拆除天花并修复部分

	1
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类
	m2
	60

	2
	楼层楼板开孔
	1.按实际需求尺寸开孔、避开梁位
	层
	7

	3
	废料外运
	1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:≤20km
	m3
	9

	4
	活动脚手架
	
	m2
	100

	5
	单独装饰装修材料垂直运输
	
	项
	1

	6
	已完工程及设备保护
	
	项
	1


（二）产品主要技术要求

A.高效型模块式风冷冷水机组技术要求
1.制冷剂采用环保型冷媒；

2.机组设备具有出厂检测合格报告（提供出厂检测报告扫描件）；

3.机组应采用一体式结构设计，出厂已经完成性能测试。机组发货时在机组内部已经充注制冷剂及冷冻油；

4.机组外壳与所有的外露部件的防腐处理，应能满足室外运行的温湿度条件，为了提升机组的耐腐蚀性能，机组的框架及面板采用镀铝锌板及不锈钢板，面板的厚度不得小于1.5mm；

5.高效型模块式风冷冷水机组自带内置Modbus通讯协议；

6.制冷剂侧设计压力不能低于1.5MPa,载冷剂侧设计压力不能低于1.0MPa。水侧污垢≤系数0.044㎡.℃/kW；

7.压缩机品牌：压缩机应采用高效可靠的压缩机，压缩机制造和检验应符合相关行业标准。
8.节流部件：机组节流部件应采用高精度电子膨胀阀控制制冷剂的流量，避免冷媒控制滞后性，保证压缩机始终在最佳状态下运转。
9.风侧换热器
风侧换热器应采用高效换热材料加工，铜管为内螺纹铜管，翅片为亲水铝箔。
10.水侧换热器
（1）水侧换热器应采用高效壳管式换热器，提供第三方权威机构出具的证明资料。
11.散热风机电机
（1）风机应选用通过优化设计的高效低噪轴流风叶。
12.机组控制系统性能
（1）多台模块式风冷冷热水机组并联使用，具备模块轮换运转和模块后备运转功能，且同一模块中压缩机也需具备轮换运转和后备运转功能。平衡各个机组的运行时间，保证系统内某台机组或某台压缩机出现故障时，系统或者单个模块能够正常运行。
（2）制热工况时模块式风冷热泵机组热水出水温度范围为40～50℃。
（3）模块式风冷热泵机组应具有先进的能量调节技术，根据使用工况调节系统内模块及单元模块内压缩机的开启数量。
（4）模块式风冷热泵机组应具有远程面板控制功能。
（5）模块式风冷热泵机组应具备智能除霜控制逻辑，引入自适应技术，能够根据外界的气温变化、冷媒压力、除霜时间等多个变量的变化，自动修正和调整时间，确保除霜的效率。8.机组与现场管路安装布置规整，标识清晰，安装牢靠，管路需采用橡塑海绵（厚度≥30mm）保温处理；进出口有过滤装置，并且可便捷清洗和更换滤网；

13.机组具有末端二通阀联锁控制功能，并具有完善的保护功能，如高压保护、低压保护、排气温度保护、过载保护、缺相保护、高温保护、水泵保护反馈功能等；

14.机组应能满足网页端或者手机移动直接查看功能。

B.循环水泵技术要求

1.水泵参数

（1）水泵为单级立式管道离心泵，流量≥90m³/h，扬程≥28m，功率≥11Kw；

（2）为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSH 值超过最佳效率点的120%时，水泵可稳定连续的运行；

（3）水泵工作压力≥1.6 MPa；

（4）每台泵需根据GB/T 33634-2017《液体泵 安全要求 液体静压试验》标准进行工厂水压试验，回转动力泵：1.0MPa≤p≤2.5MPa，保压时间不少于10分钟（需提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的测试合格报告），经测试后，水泵在出厂前均被彻底清洁并至少喷一层底漆，并再喷面漆；

2.泵壳参数

（1）泵壳材质为质密的灰铸铁，其抗拉强度：≥250 MPa.铸铁等级为HT250或同等性质的其它材料，泵壳可承受压力≥1.6 MPa；

（2）水泵吸入吸出法兰符合GB/T 17241.1-2024《铸铁管法兰 第1部分：PN系列》标准,并加工为平面法兰；

（3）泵壳上有放气螺栓口，排水口及测试仪表接入口；

（4）为消除轴上的径向力，确保泵平稳运行，保证较宽广的高效区，泵壳应为补偿式双涡壳设计，该结构应可从泵出口侧清楚的观测到；

（5）泵壳可承受预定的工作压力，静压测试为1.5倍最大工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转；

（6）水泵配有可替换无铅青铜磨损环，磨损环的材料等级符合GB/T5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》牌号QAl10-3-1.5′或同等材料；

3.轴承座

（1）水泵有可移动的轴承座，以便在检查或更换机封，轴套以及轴承时，不用拆下泵体及管路；

（2）水泵入口需带有入口隔板以保证入口流态平稳以及吸入口的流量分配，以确保水泵运行平稳无振动；

4.水泵叶轮

（1）闭式无铅青铜叶片类型为弗朗西斯型，经水力平衡以及动平衡；

（2）叶轮材料等级为GB/T 1220-2007《不锈钢棒》新牌号06Cr19Ni10或同等材质；

（3）叶轮通过键安装在泵轴上；

（4）叶轮通过叶轮螺母锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要；

5.泵轴及轴套

（1）泵轴材质为300系列不锈钢，或相当于GB/T 1220-2007《不锈钢棒》新牌号06Cr19Ni10（CF8）同等材质,确保真正可靠地运转；

（2）为确保泵轴的刚度和强度，位于叶轮段的轴径尺寸应比其他部分大3.175mm (1/8”)以上 ；

6.水泵轴承

（1）水泵轴承为泵轴提供支撑，以限定泵轴的挠度小于0.05mm(0.002")；

（2）轴承为免维护球轴承(双端面密封),固定在轴上，以用来承受轴向推力；

7.水泵轴封

（1）机封至少应具有碳化硅静环及石墨动环，并有丁纳橡胶或其他适合的材质以保证在100℃的连续运行；

（2）检修替换轴封时，可以不将泵从管路拆下。

8.水泵轴套

（1）泵轴需配套提供可替换的轴套，从叶轮贯穿至填料函，轴套可靠地安装在轴上，通过0形圈密封以防止轴及轴套间漏水，适当的轴套安装，可保证总的跳动公差小于0.002mm；

（2）水泵轴套材质为SS304或青铜，并通过锁紧方式牢固安装在泵轴上；

（3）轴套的设计可保护泵轴免于腐蚀及摩损。轴套的材料等级为SS304或青铜；

9.水泵底座，联轴器及防护罩

（1）水泵安装于结构钢的底座上，通过重载弹性联轴器与卧式电机直接相连；

（2）水泵需提供联轴器防护罩，防护罩位于水泵和电机之间，并紧固于底座上；

（3）泵底座的最低刚度应满足GB/T 5657-2013《离心泵技术条件（Ⅲ类）》卧式泵底座设计标准。泵脚与外壳下半部是整体地铸造，以便所受的推力能传送到基础上。不接受泵头悬空设计。

10.电机

（1）所配电机必须符合中国2级能效(Grade2)标准的电机；

（2）所配的电机功率应满足水泵在整个“系统曲线”操作范围内连续运行不超过其额定功率；

（3）电机形式为鼠笼式感应电动机,电机防护等级为IP55,绝缘等级为F,服务系数1.0, 适应S1工作制；

（4）电机适合于380V/3P/50Hz的电源；

（5）通过VFD驱动的电机需具有耐尖峰电压的绕组，并装有温度传感器以在超温时保护电机绕组。

11.水泵安装总述

（1）水泵和电机要在制造工厂做好预对中。参选人在水泵启动前要对泵重新对中；

（2）对中的公差应≤0.04mm。通过激光准直工具或刻度量表来实施；

（3）现场对中要在做好水泵底座灌浆、连接管路以及系统和泵内充满泵送的液体之后；

（4）若水泵安装在惯性基础上，则要通过调整惯性台座下的弹簧减震器来保证其水平度；

（5）参选人要保证水泵基础/惯性台座的正确尺寸，以及泵组的着地面应保证水平度，泵组要正确安装，通过地脚螺栓固定；

（6）连接水泵法兰的管路与水泵法兰必处在同一水平线上，且不承受张力及压力；

（7）参选人要保证提供的水泵满足设备明细表上要求的设计流量、扬程以及效率。

C.主机电缆技术参数

1、WDZB：无卤低烟阻燃B级

2、YJY：交联聚乙烯绝缘+聚乙烯护套

3、电缆规格：3根185mm²主线 + 2根95mm²中性线/地线

4、核心参数：额定电压：0.6/1kV

5、导体材质：无氧铜

6、绝缘材料：交联聚乙烯（XLPE），厚度≥1.2mm

7、护套材料：聚乙烯（PE），厚度≥1.8mm

8、特殊性能：阻燃等级：B级（GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》）

9、烟密度：透光率≥60%（GB/T 17651.2-2021《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》）

10、卤酸气体含量≤5mg/g（GB/T 17650.1-2021）

11、导体直流电阻：95mm²≤0.193Ω/km，50mm²≤0.387Ω/km（20℃）

12、绝缘电阻：≥3670MΩ·km（90℃）

13、护套抗张强度≥12.5MPa

14、工作温度：-15℃~90℃

15、弯曲半径：≥15倍电缆外径

五、商务要求
（一）安装调试、方案、条件及验收
A、安装调试要求：
（1）包装、保险及保管要求：参选人负责设备包装、保险、发运、保管、安装、调试。包含且不限于如下内容：设备材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由参选人承担；参选人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运；参选人应提供设备装箱清单，按装箱清单验收货物；设备材料在现场的保管由参选人负责，直至项目验收完毕；设备材料在安装调试验收合格前的保险由参选人负责，参选人负责其派出的现场服务人员人身意外保险；设备材料至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运、保管等环节和费用均由参选人负责。

（2）合同签订后，参选人编制施工进度计划，经采购人书面确认后严格执行。

（3）项目实施过程，参选人需配合采购人的工作规划，如：配合分时间段施工、配合夜间施工、配合分区域施工、配合疫情管控的措施、充分考虑施工对医院诊室的影响，做到边施工边开门诊等。

（4）参选人需严格遵守采购人的管理制度，服从采购人的工作安排。若由于参选人违规引起的损失，由参选人承担所有责任。

（5）参选人项目实施前需与采购人进行图纸会审，向提交采购人工期计划、施工方案、项目人员联系名单、安全文明措施等施工准备相关文件供审核，经审核通过后方可实施。

（6）参选人项目实施过程中负责项目产生的所有垃圾清运及卫生。

（7）参选人在设备调试完毕后进行的现场培训，对最终用户技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

（8）参选人需使用厂家要求规范的辅材。参选人需负责集中统一的排水管、保温套；安装、钻墙（砼）孔以及墙（砼）孔的修复、运输、搬机等。具体包括：采用一次性成孔钻墙砼孔；室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。

（9）在安装过程中产生对承包范围以外现场的破损及毁坏，参选人须负责修复完整，不能影响采购人场地日常使用，其中产生的所有费用及责任由参选人承担。

（10）参选人所提供的货物进场实施过程中必须采取严格措施确保人员安全，项目现场必须全封闭，通道需要临时加盖以防高空坠物（包括不限于：防护栏杆、安全网、防护棚等安全防护措施）。

（11）参选人必须做好安全用电、高空作业安全施工等措施，确保采购人单位内人员及施工人员的人身安全，如因参选人操作、防护原因出现人身安全、劳工保险等安全事故发生，责任由参选人自行承担责任，采购人不承担任何责任。

（12）参选人在安装实施前，需制定临时用电安全措施交采购人审核存档，作为确保用电安全的保障。

B、空调及配套设施安装方案

1、对负一层所有冰箱库增加一套独立冷源系统，配置设备总制冷量≥560KW。冷源系统主机放置在门诊六楼楼顶，连接主机空调冷冻水主管道从六楼楼顶沿T14电梯旁楼梯间至负一楼14号电梯厅接驳PI冰箱库原空调主管道。

2、在负一楼低压配电房3号变压器房低压配电柜增设一组250A开关电源（配置电源箱），作为空调独立冷源系统主电源。电缆规格为低烟无卤3*185mm+2*95mm，电缆从负一层增设的电源箱沿天花一直到14号电梯厅，然后沿冷冻水管管道一直至天面6楼冷源系统主机，为新增空调主机和水泵设备输送电源。

 3、在负一层T14电梯厅增设一组电动开关阀，用于原中央空调系统和新增加冷水机组冷源切换使用。电源从T14电梯厅旁边的风机房连接。

 4、新增冷水机组的冷冻供、回水管管径为:DN125(即为冷冻水主管为：DN125)采用镀锌管，另外从6楼T14电梯间穿墙出室外的冷水管需包铝皮保护，预防冷冻水保温棉损坏及加快老化。

C、安装条件

参选人提供的设备、设施必须满足采购人提供的场地条件，具体以现场为准。

1、空调主机安装位置

空调主机安装位置位于门诊楼六层天面，具体以现场为准。

2、供电条件

从负一层低压配电房敷设一套电缆至空调主机安装位置（门诊楼六层）。

3、供水条件

从门诊楼六层天面供水管道供水，具体以现场为准。

4、设备使用环境

温度0～45℃，相对湿度5%～98%RH，无凝露，大气压力90～110KPa。设备使用环境空气散热。

D、验收标准：
1、验收要求：

（1）参选人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，参选人负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕试运行1 个月后内由参选人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由参选人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

（2）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由参选人负责，但应在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

（3）所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于参选响应文件及合同要求。

（4）验收前，参选人应根据采购需求给出项目的详细实施方案（包括但不限于安装进度表、设备安装、调试流程、制造商技术人员安装、调试、使用培训等技术支持、制造商售后联系电话、相关配套服务等）。

（5）参选人申请验收前应向提交采购人如下资料：设备的技术文件，包括相应的图纸操作手册，维修手册(以上手册纸质和电子版各一套)维修软件及相关维修密码，质量保证文件、服务指南等。

（6）（如有，到货时由采购人需求管理部门决定）重要设备在项目产品到货验收时，应有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。

（7）验收由采购人、参选人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

（8）验收前，冷水机组出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
（10）设备完成安装、调试、培训，试运行一个月后，由甲乙双方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行验收。

2、项目验收依次序对照执行标准：

（1）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

（2）符合遴选文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

（3）符合货物来源官方颁布标准。

（4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由参选人承担。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由参选人承担。

（5）验收人员：①采购人（项目负责人及相关专业技术人员），②相关监督部门，③参选人。

上述各类标准与法规必须是相关官方机构最新发布的现行标准版本。

（二）售后服务
1、保修期要求：
（1）从项目最终验收合格投入使用之日起，整套设备保修 2 年，保修期内参选人对所供货物实行包修、包换、包维护保养。保修期内，在非人为因素情况下，一切维修、更换配件、保养费用和备品备件均由参选人提供。参选人对设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。（该费用包含在参选报价中）。

（2）如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，按停止使用时间的1：7顺延保修期（即停止使用1天，顺延7天）。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

（3）建立设备台账及技术档案。

2、售后服务要求:
（1）参选人设有稳定的售后服务机构，并提供每周 7 天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，参选人应采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

（2）参选人应当逐台建立设备安全与节能技术档案，在维保或修理后移交给采购人。
六、结算方式及要求

1、付款方式：采用银行转账形式。

2、付款要求

第1期：支付比例30%,签订合同后，采购人在收到请款资料并确认无误后5个工作日内向参选人支付合同总价的30%作为预付款。支付预付款时，参选人需凭以下请款资料与采购人结算：①合同；②中选（成交）通知书；③参选人开具的正式发票（开票人及收款信息与合同一致）；④参选人出具的请款函。

第2期：支付比例30%,全部合同货物到达交货地点后，采购人在收到结算资料并确认无误后5个工作日内向参选人支付合同总价的30%作为进度款。支付进度款时，参选人需凭以下结算资料与采购人结算：①合同；②中选（成交）通知书；③参选人开具的正式发票（开票人及收款信息与合同一致）；④参选人出具的请款函。

第3期：支付比例40%,设备验收合格后，采购人支付剩余项目款项。采购人在收到结算资料并确认无误后5个工作日内开始向参选人支付合同总价的40%款项。支付款项时，参选人需凭以下结算资料与采购人结算：①合同；②中选（成交）通知书；③参选人开具的正式发票（开票人及收款信息与合同一致）；④验收合格报告（采购人需求管理部门签字确认）；⑤参选人出具的请款函；⑥履约保证金凭证。

3、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4、履约保证金：

1）收取：参选人与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由参选人承担。

2）退还：若合同期内参选人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，参选人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给参选人；

③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向参选人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）参选人未完全履行项目响应文件承诺或合同约定的；（二）参选人的原因导致采购人损失的。

PAGE  


