广州医科大学附属妇女

儿童医疗中心市场

调研报名资料

	项目名称
	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心帐篷及成品卫生间采购项目

	货物名称（具体）
	

	品牌型号：
	

	生产厂家名称：
	

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	


声 明

1.本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

2.本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

3.本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

4.供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

5.供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
6.若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。
7.供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更

改品牌型号。

8.本项目按货物类采购，采购内容为帐篷及成品卫生间产品。供应商须为所投产品的生产厂家或经合法授权的代理商。

一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(万元)

	1
	帐篷1采购（面积约52.5㎡）
	
	
	
	1项
	

	2
	帐篷2采购（面积约98㎡）
	
	
	
	1项
	

	3
	成品卫生间采购
	
	
	
	1项
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	1
	帐篷1主体及配件
	
	
	
	
	
	

	2
	帐篷2主体及配件
	
	
	
	
	
	

	3
	成品卫生间主体及配件
	
	
	
	
	
	

	保修年限
	
	保修内容（如保修期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、人工费用等）
	

	产品使用年限
	
	
	

	生产厂家名称
	

	生产厂家是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	生产厂家联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1、本次报价为货物含税价格，包括了货物从生产、运输、装卸、安装调试、质保期内的维修维护以及税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

二、后续采购情况
可选配置、易损件

	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

三、资质审查
（一）制造商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、质量管理体系认证证书（如ISO 9001等，如有请提供）

3、环境管理体系认证证书（如ISO 14001等，如有请提供）
4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）
（二）供应商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、生产厂家授权代理资料（代理商/经销商提供）

3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

4、法人证明及法人身份证复印件
5、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）
（三）产品

1、报名型号产品的检测报告或合格证明

主要材料（PVDF膜材、PVC膜材、岩棉保温板、断桥铝中空玻璃等）的第三方检测报告（含防火等级、环保等级等）

产品使用说明书

4、产品彩页
（四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


四、参数要求响应情况

	序号
	参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求

	
	技术要求
	需求参数
	
	

	
	帐篷1
	
	
	

	1.1
	帐篷整体尺寸
	约7m × 约7.5m；

室内面积约52.5㎡；

边墙高度约2.4m
	
	

	1.2
	门窗数量及尺寸
	正门数量：2个；窗户数量：2个。

入户门规格：断桥铝中空玻璃平开门，玻璃配置为 5+18a+5，门洞尺寸1600mm×2100mm，配套电子锁（具有设置指纹、密码、刷卡、远程临时密码等功能，刷卡功能需匹配医院原门禁系统），配套纱门。

入户门性能说明：兼具良好的密封、隔音与安全性能，电子锁可提升使用便捷性与防盗等级。

窗户：断桥铝中空玻璃平开窗，5+18a+5，窗洞面积需深化设计并≥1.5㎡，配套纱网；

窗户性能说明：在保障采光与通风的同时，具备防蚊、隔音、隔热功能，适配户外场景使用需求。
	
	

	1.3
	主体结构
	核心部件：立柱、横梁、屋面梁，配套专用螺丝及包柱饰面板

材料说明：主框架采用 80×80×2.0mm 镀锌方管（型号 Q235 钢材），表面做防腐、防护处理，兼具高强度、耐腐蚀性与结构稳定性，可适配户外长期使用场景。
	
	

	1.4
	主体结构五金配件
	采用 8.8 级高强度五金件，保障整体框架连接牢固，提升结构抗风、抗形变能力。
	
	

	1.5
	屋面
	
	
	

	1.5.1
	屋顶膜材
	材质：PVDF 膜材，规格 1050g/㎡

性能说明：具备阻燃、自清洁特性，抗老化性能优异，设计使用寿命 15 年以上，可有效抵御户外紫外线与雨水侵蚀。
	
	

	1.5.2
	内层膜材
	材质：PVC 膜材，规格 850g/㎡

性能说明：满足 B1 级阻燃标准，支持双表面自清洁，可减少灰尘附着，降低后期维护成本。
	
	

	1.5.3
	吊顶系统
	四层复合硬质吊顶，总厚度＞120mm
	
	

	1.5.3.1
	外层封闭层
	PVC 850g 刀刮篷布，实现顶部封闭与防护
	
	

	1.5.3.2
	保温隔音层
	60mm 厚度建筑保温板，兼具隔热、隔音性能，不得采用使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫等易燃可燃材料为芯材的保温板，需采用岩棉等不燃材料为芯材的材料。
	
	

	1.5.3.3
	支撑龙骨
	40×60×2.0mm 镀锌方管，保障吊顶结构稳定
	
	

	1.5.3.4
	内饰面层
	吸音材料硬质吊顶，需考虑吸音和兼顾美观与耐用性
	
	

	1.5.4
	锁膜配件
	包含预制锁膜夹板及钢缆配件，采用 Q235 钢材制作，确保膜材安装张紧度均匀，长期使用无松动、变形风险。
	
	

	1.6
	外墙
	
	
	

	1.6.1
	玻璃幕墙
	规格：75mm 厚断桥铝中空钢化玻璃，玻璃配置为5+18a+5

性能说明：断桥铝型材搭配中空玻璃，具备优异的保温隔热、隔音降噪性能，可有效降低室内外热量传递，提升空间舒适度。
	
	

	1.6.2
	集成墙体
	整体厚度120mm，三层复合结构：

外饰面：塑木外墙挂板 / PVC 贴面，防水防潮、耐候性强；

中间层：填充岩棉集成保温板，提升墙体保温、隔音与防火性能；

内饰面：选用竹木纤维集成墙板、墙布或碳晶板。
	
	

	1.7
	窗帘及窗帘盒
	
	
	

	1.7.1
	窗帘
	吸音电动窗帘，兼具吸声降噪、遮光、装饰、防火、环保功能；面料做工平整、锁边严密、无脱线、无刺鼻异味，支持常规褶皱加工，适配手动 / 电动轨道。

降噪系数NRC ≥0.50（GB/T 20247/ISO 354）；

人声段吸声系数：500~2000Hz均值≥0.60；

克重：单层≥300g/㎡，复合≥400g/㎡；

厚度：单层≥0.8mm，复合≥1.0mm

阻燃等级：GB 8624-2012 B1级；

环保等级：符合GB 18401-2010 C类，芳香胺未检出；

遮光率≥80%；整体质保≥2 年
	
	

	1.7.2
	窗帘盒
	为定制化规格，适配帐篷整体尺寸，可隐藏窗帘轨道，提升室内整体美观度。
	
	

	1.8
	地面
	阻燃PVC地板
	
	

	1.9
	灯光
	照度：满足不同场景需求，如会议模式、演示模式、休息模式等。

色温：建议统一使用4000K中性光，确保视频画面色彩真实。

控制：采用分路控制，分区设置独立回路。
	
	

	1.10
	强电系统
	配置内容：包含国标级电箱、电源线、线盒、面板及基础开关、插座，布线方案符合国家电气安全标准，保障用电安全与后期使用便利。

需从本层供电电箱接电至帐篷内，并按使用需求预留电源插座。

1、电源插座预留：

（1）墙面插座：沿墙均匀布置，并重点考虑投影仪、屏幕、会议主机等设备位置，预留插座，不含投影仪、屏幕、会议主机等设备。移动屏幕位置至少需要4个网线接口，3个电源插座。

（2）地面插座：在会议桌下、主席台等位置预留地面插座（含电源、网络、音视频接口）。会议桌范围内需要至少2个电源插座。

2、管线预埋：所有强弱电线路必须在装修初期规划并预埋，避免后期明线。强弱电应分开走线，间距不小于30cm。

3、防雷与接地：接地系统与主楼防雷系统进行连接，确保设备安全。屋面所有的金属构件，都要跟接闪网有效连接。
	
	

	1.11
	弱电与智能化系统
	网络系统：

（1）有线网络：预留充足的六类及以上网口。会议桌范围内需要至少2个网线接口。

（2）无线网络：部署企业级Wi-Fi 7/6E AP，确保覆盖无死角，满足多人同时高带宽接入。

2、视频显示系统：

（1）管线预留：预埋HDMI、DVI、SDI等高清视频线缆。

（2）结构预留：为投影机或激光电视预留足够的承重结构和散热空间。

3、远程视频会议系统：

（1）预留管线：预留视频会议终端、高清摄像头、全向麦克风的安装位置和线缆，不含相关设备。

（2）网络带宽：确保有稳定、高带宽的上下行网络（建议20Mbps以上）。

 4、智能控制系统：

中控系统：预留中控主机位置和控制线缆，实现一键控制灯光、窗帘、音视频切换等。

传感器：预留温湿度传感器、光线传感器等接口，为智能环境控制做准备。
	
	

	1.12
	给排水系统
	配置内容：采用国标级 PVC 穿线管、PPR 冷热水管及配套 PPR 冷热管件，满足日常给排水需求，管材耐腐蚀、不易结垢，使用寿命长。
	
	

	1.13
	消防系统
	自动报警：安装烟感探测器、温感探测器。
	
	

	
	帐篷2
	
	
	

	1.14
	帐篷整体尺寸
	约7m × 约14m；

室内面积约98㎡；

边墙高度约2.4m
	
	

	1.15
	门窗数量及尺寸
	正门数量：2个；窗户数量：2个。

入户门规格：断桥铝中空玻璃平开门，玻璃配置为 5+18a+5，门洞尺寸1600mm×2100mm，配套电子锁（具有设置指纹、密码、刷卡、远程临时密码等功能，刷卡功能需匹配医院原门禁系统），配套纱门。

入户门性能说明：兼具良好的密封、隔音与安全性能，电子锁可提升使用便捷性与防盗等级。

窗户：断桥铝中空玻璃平开窗，5+18a+5，窗洞面积需深化设计并≥2㎡，配套纱网；

窗户性能说明：在保障采光与通风的同时，具备防蚊、隔音、隔热功能，适配户外场景使用需求。
	
	

	1.16
	主体结构
	核心部件：立柱、横梁、屋面梁，配套专用螺丝及包柱饰面板；

材料说明：主框架采用 100×100×2.0mm 镀锌方管（型号 Q235 钢材），表面做防腐、防护处理，兼具高强度、耐腐蚀性与结构稳定性，可适配户外长期使用场景。
	
	

	1.17
	主体结构五金配件
	采用 8.8 级高强度五金件，保障整体框架连接牢固，提升结构抗风、抗形变能力。
	
	

	1.18
	屋面
	
	
	

	1.18.1
	屋顶膜材
	材质：PVDF 膜材，规格 1050g/㎡

性能说明：具备阻燃、自清洁特性，抗老化性能优异，设计使用寿命 15 年以上，可有效抵御户外紫外线与雨水侵蚀。
	
	

	1.18.2
	内层膜材
	材质：PVC 膜材，规格 850g/㎡

性能说明：满足 B1 级阻燃标准，支持双表面自清洁，可减少灰尘附着，降低后期维护成本。
	
	

	1.18.3
	吊顶系统
	四层复合硬质吊顶，总厚度＞120mm
	
	

	1.18.3.1
	外层封闭层
	PVC 850g 刀刮篷布，实现顶部封闭与防护
	
	

	1.18.3.2
	保温隔音层
	60mm 厚度建筑保温板，兼具隔热、隔音性能，不得采用使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫等易燃可燃材料为芯材的保温板，需采用岩棉等不燃材料为芯材的材料。
	
	

	1.18.3.3
	支撑龙骨
	40×60×2.0mm 镀锌方管，保障吊顶结构稳定
	
	

	1.18.3.4
	内饰面层
	吸音材料硬质吊顶，需考虑吸音和兼顾美观与耐用性
	
	

	1.18.4
	锁膜配件
	包含预制锁膜夹板及钢缆配件，采用 Q235 钢材制作，确保膜材安装张紧度均匀，长期使用无松动、变形风险。
	
	

	1.19
	外墙
	
	
	

	1.19.1
	玻璃幕墙
	规格：75mm 厚断桥铝中空钢化玻璃，玻璃配置为5+18a+5

性能说明：断桥铝型材搭配中空玻璃，具备优异的保温隔热、隔音降噪性能，可有效降低室内外热量传递，提升空间舒适度。
	
	

	1.19.2
	集成墙体
	整体厚度120mm，三层复合结构：

外饰面：塑木外墙挂板 / PVC 贴面，防水防潮、耐候性强；

中间层：填充岩棉集成保温板，提升墙体保温、隔音与防火性能；

内饰面：选用竹木纤维集成墙板、墙布或碳晶板。
	
	

	1.20
	窗帘及窗帘盒
	
	
	

	1.20.1
	窗帘
	吸音电动窗帘，兼具吸声降噪、遮光、装饰、防火、环保功能；面料做工平整、锁边严密、无脱线、无刺鼻异味，支持常规褶皱加工，适配手动 / 电动轨道。

降噪系数NRC ≥0.50（GB/T 20247/ISO 354）；

人声段吸声系数：500~2000Hz均值≥0.60；

克重：单层≥300g/㎡，复合≥400g/㎡；

厚度：单层≥0.8mm，复合≥1.0mm

阻燃等级：GB 8624-2012 B1级；

环保等级：符合GB 18401-2010 C类，芳香胺未检出；

遮光率≥80%；整体质保≥2 年
	
	

	1.20.2
	窗帘盒
	为定制化规格，适配帐篷整体尺寸，可隐藏窗帘轨道，提升室内整体美观度。
	
	

	1.21
	地面
	阻燃PVC地板
	
	

	1.22
	灯光
	照度：满足不同场景需求，如会议模式、演示模式、休息模式等。

色温：建议统一使用4000K中性光，确保视频画面色彩真实。

控制：采用分路控制，分区设置独立回路。
	
	

	1.23
	强电系统
	配置内容：包含国标级电箱、电源线、线盒、面板及基础开关、插座，布线方案符合国家电气安全标准，保障用电安全与后期使用便利。

需从本层供电电箱接电至帐篷内，并按使用需求预留电源插座。

1、电源插座预留：

（1）墙面插座：沿墙均匀布置，并重点考虑投影仪、屏幕、会议主机等设备位置，预留插座，不含投影仪、屏幕、会议主机等设备。移动屏幕位置至少需要4个网线接口，3个电源插座。

（2）地面插座：在会议桌下、主席台等位置预留地面插座（含电源、网络、音视频接口）。会议桌范围内需要至少4个电源插座。

（3）控制室/机房：预留充足的设备机架电源。

2、管线预埋：所有强弱电线路必须在装修初期规划并预埋，避免后期明线。强弱电应分开走线，间距不小于30cm。

3、防雷与接地：接地系统与主楼防雷系统进行连接，确保设备安全。屋面所有的金属构件，都要跟接闪网有效连接。
	
	

	1.24
	弱电与智能化系统
	1、网络系统：

（1）有线网络：预留充足的六类及以上网口，会议桌范围内需要至少4个网线接口。

（2）无线网络：部署企业级Wi-Fi 7/6E AP，确保覆盖无死角，满足多人同时高带宽接入。

2、扩声系统：

（1）管线预留：预埋音箱线、话筒线（卡农口）、信号线等管槽。

（2）设备预留：为调音台、功放、音频处理器等设备预留机柜位置和电源。系统应预留至少6dB的工作余量。

3、视频显示系统：

（1）管线预留：预埋HDMI、DVI、SDI等高清视频线缆。

（2）结构预留：为投影机或激光电视预留足够的承重结构和散热空间。

4、远程视频会议系统：

（1）预留管线：预留视频会议终端、高清摄像头、全向麦克风的安装位置和线缆，不含相关设备。

（2）网络带宽：确保有稳定、高带宽的上下行网络（建议20Mbps以上）。

5、智能控制系统：

中控系统：预留中控主机位置和控制线缆，实现一键控制灯光、窗帘、音视频切换等。

传感器：预留温湿度传感器、光线传感器等接口，为智能环境控制做准备。
	
	

	1.25
	给排水系统
	配置内容：采用国标级 PVC 穿线管、PPR 冷热水管及配套 PPR 冷热管件，满足日常给排水需求，管材耐腐蚀、不易结垢，使用寿命长。
	
	

	1.26
	消防系统
	自动报警：安装烟感探测器、温感探测器。
	
	

	
	成品卫生间
	
	
	

	1.27
	卫生间整体尺寸
	整体尺寸：约5m ×约1.5m；

高度≥2.5m
	
	

	1.28
	卫生间洁具数量
	男卫蹲位数量：1 个；感应小便斗数量：1个。

女卫蹲位数量：1 个。

男卫和女卫之间的洗手池数量1-2个。
	
	

	1.29
	安装类型
	可组装
	
	

	1.30
	标识
	含男女卫生间标识，需整洁大方美观。
	
	

	1.31
	给排水系统
	按使用需求进行给排水管道安装
	
	

	1.32
	通风系统
	安装排气扇
	
	

	二
	功能要求

	2.1
	帐篷须满足会议、演示、休息等多场景使用需求
	
	

	2.2
	（供应商如有补充请提供）
	
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	帐篷1主体及配件：1套
	
	

	3.2
	帐篷2主体及配件：1套
	
	

	3.3
	成品卫生间（含给排水、通风系统）：1项
	
	

	四
	服务要求
	
	

	4.1
	合同签订之日起，在满足设备安装调试的场地要求后30日内完成安装调试
	
	

	4.2
	安装调试期间不得影响医院其他部门的正常工作
	
	

	4.3
	安装调试过程中因供应商措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由供应商负责
	
	

	4.4
	对采购人现场设施、设备造成损坏的，供应商须负责修复完整，产生费用由供应商承担
	
	

	4.5
	供应商须做好安装及售后人员的培训（包括岗前培训、院感培训）、教育工作，遵守采购人各项规定
	
	

	4.6
	安装及质保服务期间须配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气等作业时，做好安全技术交底和班前安全培训
	
	

	4.7
	服务前须征得使用或管理人员同意，完成后清理杂物，恢复场地原状
	
	

	4.8
	整机保修期限≥2年，保修期内三包原则（包修、包换、包退）
	
	

	4.9
	供应商须对采购人操作人员进行操作培训，提供培训资料，确保操作人员能独立使用
	
	

	4.10
	（供应商如有补充请提供）
	
	

	五
	其他要求（若有）
	
	

	5.1
	供应商须在响应文件中列出预计的安装时间计划
	
	

	5.2
	帐篷的安装时间及位置须结合5楼屋面提升改造项目实施
	
	

	5.3
	供应商如获中标无正当理由不得放弃中标（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	……
	（供应商如有补充请提供）
	
	


五、报名型号产品信息
（一）产品主要参数及配置

（二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


（三）产品彩页

（四）产品检测报告等相关证书
六、售后服务方案
（一）生产厂家产品售后服务方案承诺书（需加盖生产厂家鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

1.供应商提供维护手册、维修手册、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息。
2.供应商对采购人操作人员进行培训，提供培训资料，确保操作人员考核合格后能独立使用。

3.提供至少2年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。保修期内设备完好率不小于95%。

4.保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

5.接到采购人故障报修后，供应商须在［ ］小时内响应，［ ］小时内到达现场处理。
（二）保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


七、同类项目业绩
同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号货物的业绩，提供不少于五个即可：（省内优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

八、其他特殊要求
（一）提供生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
（二）报名型号对安装场地尺寸、承重、用水、用电、用气等的特殊要求说明，需明确写明报名型号荷载。（没有要求则写无）
（三）报名型号对安装人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

九、供应商参与采购需求调查的声明函
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心：
我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：
本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。
我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。
（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。
（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。
（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

                      供应商（加盖公章）：       

             日期：       年    月    日 
十、调研意见、建议反馈表
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


附件1 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    公司名称（盖章）：                   
日期：       年    月     日
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。
3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。
附件2 法定代表人授权委托书
致：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。
本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。
特此声明。
报名公司名称（加盖公章）：                                   
法定地址：                                                  
报名公司法定代表人（签字或盖章）：                           
报名公司授权代表（签字或盖章）：                             
授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：                     
日期：        年    月    日
附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件
	身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件


附件3：平面布置及强弱电各专业参考图纸

（本附件为采购人提供的初步设计参考图，供应商可根据产品实际情况进行深化设计或调整方案，最终方案以合同约定为准。）

参考图纸目录
	序号
	图纸名称
	内容说明

	1
	配电箱系统图
	系统图

	2
	配电平面图
	配电箱位置、插座布置、照明回路、火灾自动报警系统、空调配电等

	3
	弱电系统图
	

	4
	布线及安防平面图
	预留管线走向、网络接口、音视频接口、AP点位、传感器位置等

	5
	多媒体会议系统平面图
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


