广州市妇女儿童医疗中心

儿童院区采购无油水润滑单螺杆变频空气压缩机（两台）项目招标文件

- 项目慨况

项目名称：广州市妇女儿童医疗中心儿童院区采购无油水润滑单螺杆变频空气压缩机项目

项目地点：广州市妇女儿童医疗中心儿童院区1号楼9楼

项目内容：儿童院区采购无油水润滑单螺杆变频空气压缩机两台

- 招标项目内容

对广州市妇女儿童医疗中心儿童院区1号楼9楼采购无油水润滑单螺杆变频空气压机两台技术要求及相关售后服务。

- 供应商要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2. 具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3. 营业执照及相关资质等复印件加盖公章（原件备查）；

4. 生产的主要产品或经营业务范围；

5. 产品鉴定证书及生产许可证；

6. 本项目不接受联合体报价。

- 项目需求

1.1采购清单：

| 产品名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 变频无油水润滑螺杆空压机 | 2 | 人民币44万元 |

本次采购项目采购范围包括：变频无油水润滑螺杆空压机供货、安装、调试以及质保期内等相关服务。

1.2详细技术参数：

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 变频无油水润滑螺杆空压机 | 公称容积流量：3.62M3/min 额定排气压力：0.85MPa 电动机：22KW 启动方式:变频 |

1.3 变频无油水润滑螺杆空压机技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称容积流量 | M3/min | 3.62 | 3.21 | 2.78 |  |
| 2 | 额定排气压力 | MPa | 0.85 | 1.0 | 1.25 |  |
| 3 | 环境温度 | ℃ | -5～+45 |  |  |  |
| 4 | 冷却方式 |  | 风冷 |  |  |  |
| 5 | 排气温度 | ℃ | ≤环境温度+15 |  |  |  |
| 6 | 润滑水量 | L | 40 |  |  |  |
| 7 | 传动方式 |  | 直联式 |  |  |  |
| 8 | 噪声 | dB(A) | 63 |  |  |  |
| 9 | 安全阀设定压力 | MPa | 额定工作压力 x1.2 |  |  |  |
| 10 | 电动机 | kW | 22 |  |  |  |
| 11 | 启动方式 |  | 变频 |  |  |  |
| 12 | 外形尺寸 | mm | 1400*1000*1520 |  |  |  |
| 13 | 重量 | kg | 730 |  |  |  |
| 14 | 出气口口径 |  | 1” |  |  |  |

无油螺杆机特点：

1.自学习功能，智能起停；

2.检测排气温度，预防排气温度过高导致的高温故障；

3.检测后处理设备末级压力，有效杜绝压缩空气压差过高，浪费电能；

4.检测电机温度，保护电机

优点：

- 更大的排气量

- 更高的效率、更节能

- 更低噪音、更小的震动

- 真正的无油压缩机不锈钢主机

- 压缩机内部为全不锈钢系统

- 压缩机内部没有任何润滑油，没有油污染风险，决定无油的保障

- 更低的日常维护费用

1.4 变频螺杆压缩机配制清单

| 序号 | 名称 | 数量(个/件/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机主机 | 1 |
| 2 | 主机、电机轴承 | 1 |
| 3 | 电气控制系统 | 1 |
| 4 | 不锈钢电磁阀 | 1 |
| 5 | 压力变送器 | 1 |
| 6 | 进气阀组件 | 1 |
| 7 | 弹性联轴器 | 1 |
| 8 | 空滤芯 | 1 |
| 9 | 电机 | 1 |
| 10 | 最小压力阀 | 1 |
| 11 | 水气分离器 | 1 |
| 12 | 水过滤器 | 1 |
| 13 | PLC | 1 |
| 14 | 变频器 | 1 |

售后服务及承诺

- 如出现故障问题，中标方应1小时内响应，先处理问题，后分析故障原因及责任处理。

- 质保期内如出现问题，中标方应负责免费维修并更换不良部件，提供终身技术支持。

3、中标方应具有各类机型的配件服务，可随时满足我单位的需求。

售后服务

1.技术服务：无论售前、售中、售后，只要我单位需求设备技术上的帮助及咨询，中标方将24小时内准确予以无偿提供有关技术资料。

2.现场开机调试验收成功后，中标方的售后工程师负责对我单位的操作人员进行常规的操作培训。

3.在我单位设备正常操作、维护、保养情况下，中标方承诺，提供整机保修二年。在质保期内，对机组中的零配件，在正常使用情况下发生损坏或失效，均无偿赔偿，免费更换，

4.在质保期内，中标方需按期巡检, 及时了解机组运行动态，接到我单位设备发生故障的通报，随叫随到。

5.在正常运行时，中标方免费按月安排对我单位进行现场设备检查，及时了解设备机组运行动态，并出具检查报告。接到我单位设备发生故障的通报，中标方办事处应立即给予电话答复，1小时内到达现场进行处理。如中标方办事处在现场无法处理情况下，中标方应直派售后工程师4小时内到达现场进行处理。以保证设备长期稳定工作。

6.设备的保养时间：空滤芯、水滤芯：首次保养500小时，以后1500小时免费保养一次。在质保期内设备维护和更换耗材费用由中标方承担。

维护：中标方应每个月安排人员免费维护一次，

7.中标方必需无偿提供产品有关的技术资料。

8.中标方工程师必需培训我单位操作人员能掌握机组的正确操作方法及熟悉机组运行动态。

五、支付方式

1.合同签订后15个工作日内，支付中标方设备款50%作为预付款；

2.项目安装完成验收通过，7个工作日内支付设备款50%,同时中标方提供设备款5%、期限为一年的银行保函给发标方。

六、投标文件组成

1、投标人营业执照、法人授权书（如果是法人亲自投标则不需要）、及相关资质等资料；

2、对招标文件（特别是项目需求）的响应情况，提供实质性响应一览表。

3、所投项目报价清单。

4、详细的售后服务承诺书。

七、议标、评标、定标方法及程序

根据广州市妇女儿童医疗中心有关办法和程序，进行专家组内部议标、评标、定标。

1.发标：2020年4月22日发放招标文件。投标单位自行勘察现场。

2.投标：投标单位2020年4月28日12：00时前将投标文件及全部资料送广州市人民中路318号行政楼二楼会议室，逾期视为弃权。（投标文件一式五份，封面及侧面封口加盖企业印章和法人代表章后密封。）

3.开标：招标单位暂定于2020年4月28日15:00在广州市妇女儿童医疗中心儿童院区行政楼二楼会议室。

4.评标：评标委员会对投标文件进行有效性审查；结合投标单位情况进行综合评标确定中标单位。

5.中标。中标单位确定后，即发中标通知书。中标单位接到通知书后5个工作日内签订施工合同。