广州市妇女儿童医疗中心四院区

消防系统设施检测及消防安全评估服务项目调研公告

调研内容：

一、项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务项目

二、项目服务时间：1个月；委托服务期间自2022年8月29日至2022年10月28日止。

三、项目需求：

详见《采购需求方案》（详见附件2），按照《采购需求调查反馈资料》（详见格式1）提供反馈资料。请各单位按时将反馈资料（1份，加盖公章）及相关补充说明资料邮寄我单位，同时将相应的反馈资料电子文件（盖章扫描的PDF格式及WORD格式发送至我单位邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。逾期将被视为放弃参与本项目采购需求调查。

各单位可以不受本调查函格式内容限制，对《采购需求方案》中的相关内容完整性、合理性、公正性提出具体意见建议（可以自定格式），提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对贵单位所提出的意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响贵单位参与本项目后续采购活动。

注意事项：

1.本项目不设现场勘探。

2.各供应商必须按项目需求如实制作制定方案（如有，请以附件形式递交）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

3.项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

项目名称和采购人联系方式：

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务项目

采购人名称： 广州市妇女儿童医疗中心

递交截止时间：2022年8月12日下午17:00前。

收件单位：广州市妇女儿童医疗中心

收件地址： 广州市天河区金穗路9号

收件人： (杨先生)

电话： (020-38367839)

电子邮箱：(979681509@qq.com ，请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称+采购需求方案建议”)

附件：

1.政府采购项目采购需求调查反馈资料

2.采购需求方案

广州市妇女儿童医疗中心

2022年8月5日

附件1：

- 采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务项目

- 贵单位的基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书 |  |  |  |  |
| 是否属于中小企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） |  |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

- 采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、反馈意见等 |
| --- | --- |
| 近3年（即2018年1月1日至今）以来同类项目历史成交情况 | - 一.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况 - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… - 二.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… |
| 关于分包 | - 依照贵单位经验，同类项目实际执行中是否需要分包？为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？ |
| 中小企业是否能够胜任本项目工作的说明 | - 本项目内容是否适合由中小企业承担：是否全部（或部分）可以由中小企业制造（检测内容项目）或者承接（服务类项目）。 - 请说明： |
| 投标人特定资格要求（如有）（提醒：本项目涉及安防设备检测、消防安全评估等） | - 贵单位是否具有本项目实施相关专业必须的特定资格要求？ |
| 检测安全评估计划 | - 详细罗列出本项目的检测计划方案 |
| 投标人拥有消防系统设施、消防安全资质的情况 | - 投标人取得**资质（提供政府部门颁发资质证书） |
| 有关技术（参数）要求 | - 标的清单是否有遗漏？是否要考虑备品备件、耗材？ - 采购标的是否有对应的国家强制性标准？ - 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？ - 贵单位是否有企业标准？ - 主要标的的产品生命周期？ - 对应《采购需求（征求意见稿）》，贵单位要有检测的指标（参数），是否合格，是否存在安全隐患等情况？ |
| 有关商务要求 | - 服务要求： - 本次消防系统设施、消防安全检测项目，检测人员响应速度？是否需要明确驻场人员？有没有必要对上述招标人提出的最低响应时间或驻场作实质性星号条款要求？ - 是否需要为本项目成立专门的服务团队？若需要，为完成本项目，请贵单位明确为本项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求？ - 根据贵单位项目经验，为完成本项目检测、消防安全评估所需要的费用、检测的器材设备是否已含在项目的投标报价内？ - 验收要求： - 根据贵单位项目经验，检测及评估后一般由谁负责验收？ - 根据贵单位项目经验，请描述一下贵单位在以往项目中的验收标准？请明确该验收标准是根据哪类标准（国家标准或行业标准或企业标准）制定的？ - 本项目是否需要设置履约保函？ - 关于安全保障、服务及文明作业措施：是否需要有响应的管理体系认证证书？ - 关于售后服务 - 消防检测及安全评估服务是否提供24小时服务热线？根据贵单位项目经验，比如出现故障，发生设备砸下来的事故，请问该事故由谁负责？ - 根据贵单位项目经验，本项目对驻场或本地化服务有特别要求吗？ - 关于报价问题： 贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？支撑文件？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。 - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关建筑消防系统设施检测、消防安全评估服务项目 | - 消防设施检测、消防安全评估报告包含哪些内容？ - 出具报告的时间？ |
| 其他 | 请贵单位自行说明 |
| 建议 | - 请贵单位简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议。 - 请贵单位简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议。 - 请贵单位简明扼要地描述如何保证消防系统、设备、配件、机械故障维修响应保证措施（包括但不限于货物出厂运输、交货过程中的保护措施等）。 - 请贵单位简明扼要地描述如何应对项目的紧急情况（包括但不限于①火灾和突发事件的处理措施；②应急预案)。 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

- 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

| 资格条件 |  | 供应商提交资料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。 |
|  | 履行合同所必须的机械设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报消防系统设备及专业技术能力情况。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。 （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（报价）。投标（报价）函相关承诺格式内容。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | （如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件） |
| 3.其他特定资质条件 |  | （1）是否有特定专业资质要求； （2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性） （3）…… |

（供应商名称）（盖章）

2022年   月   日

- 附件2：采购需求方案

- 采购需求方案

- 一.采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务项目

- 二.采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心

- 三．建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务项目内容

| 采购内容 | 履行期限 |
| --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务 | 自合同签订之日起1个月内完成。 |

- 项目概述

- 广州市妇女儿童医疗中心四院区建筑消防系统设施检测及消防安全评估服务。

- 采购项目服务内容和要求

### 采购检测项目范围及要求

1、★本项目检测服务项目内容包含：室内外消火栓系统；自动喷淋灭火系统（含大空间水炮灭火系统）；消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜；火灾自动报警系统；消防联动系统；消防广播系统；七氟丙烷灭火系统；防火卷帘系统；防火门监控系统；防排烟系统（含消防送、排风机）；应急照明及安全疏散系统；防火门（含常开门、常闭门）、灭火器及其它消防器材等；

2、★本项目消防安全评估服务项目内容包含：

1）建筑防火：耐火等级及总平面图布局、防火分区、平面布置、安全疏散及避难、电气、灭火救援、室内外装修及保温隔热系统、通风及空气调节。

2）消防设施与器材：室内外消火栓系统、自动喷淋灭火系统（含大空间水炮灭火系统）、火灾自动报警系统、七氟丙烷灭火系统、防火卷帘系统、防火门监控系统、防排烟系统（含消防送、排风机）、应急照明及安全疏散系统、消防电源、防火门（含常开门、常闭门）、灭火器及其它消防器材等。

3）消防安全管理：消防行政审批、消防安全制度及操作规程、消防安全组织责任制、灭火和应急疏散预案及演练、防火巡查及隐患整改、消防安全宣传教育培训等。

### 消防设施器材检测内容及要求

1、检测范围：

1.1 消火栓系统；

1.2 自动喷淋灭火系统（包含大厅消防水炮两支的检测）；

1.3 消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜；

1.4 消防主机及火灾自动报警系统检测；

1.5 七氟丙烷灭火系统；

1.6 防火卷帘系统及防火门监控系统；

1.7 消防联动系统（含防排烟系统的送、排风机）的检测；

1.8 消防广播联动系统；

1.9 消防器材、防火门（含常开、常闭闭门器）；

1.10 应急照明系统；

1.11 防火分区。

2、设施检测内容：

2.1 消火栓系统检测内容：

（1）消火栓箱配件是否完整、消火栓出口压力是否符合要求、有无渗漏、破玻按钮是否破碎。

（2）试验破玻按扭，警铃是否有动作信号、指示灯是否亮、消防水泵是否有启动信号、消防中心是否有指示、与其相邻的上下是否同时动作。

（3）各阀门是否处于正常工作状态，有无渗漏。

（4）系统的各项连接联动柜或主控屏的讯号功能是否正常。

（5）天面的消防栓水压试验（启动相应消火栓水泵）。

（6）检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的各类故障。

2.2 自动喷淋灭火系统（包含大厅消防水炮两支的检测）检测内容：

（1）喷淋头、管道是否美观完好，不漏水，不合要求则维修。

（2）各阀门是否处于正常工作状态，不漏水，管网压力是否正常。

（3）检查试验管网末端的试水阀门，水流指示器是否动作、报警、消防中心是否有指示复位等功能。

（4）系统的各项连接联动柜或主控屏功能信号是否正常。

（5）湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，确保水力警铃动作正常。

（6）检查排气阀的工作状态。

（7）检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

2.3 消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜检测内容：

（1）检查试验各泵有关参数是否正常，测试对地电阻。

（2）控制柜到消防中心信号是否正常、控制消防水泵、恒压泵的各功能是否正常。

（3）检查联动柜内部电路，测试其他功能是否正常。

（4）检查消防水泵及电机运行时是否发生噪音，振动或过热等现象。

（5）检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

2.4 消防主机及火灾自动报警系统检测内容：

（1）分批试验烟、温感探测器动作是否灵敏。

（2）联动状态时，试验烟、温感探测器、水流指示器、破玻按钮报警，与其相临的上、下层警铃是否动作报警及能否联动其有关设施。

（3）非联动状态时，试验破玻按钮报警时，消防中心是否有信号指示。

（4）主控制屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常、警铃蜂鸣是否启动。

（5）工作电池组工作状态是否正常，电池容量是否符合标准。

（6）检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

2.5 七氟丙烷灭火系统检测内容：

（1）检查启动气瓶压力是否符合消防规范要求，压力表指针是否在绿区，若不在此范围则需维修。另外需检查连接气管，若出现松脱现象要及时维修。

（2）检查贮剂瓶压力是否符合消防规范要求，压力表是否在绿区，若不在此范围则需维修，软接管是否正常。

（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4）试验气体控制屏的各个功能是否正常。

（5）模拟自动报警系统中的烟温感探测器同时动作，检查启动气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号、警铃、蜂鸣器是否鸣响。

（6）检查外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

（7）检查喷气管道，喷气头是否堵塞。

2.6 防火卷帘系统及防火门监控系统检测内容：

（1）探测器功能是否正常。

（2）手动控制按钮是否完好、灵敏，要进行手动和远程控制起降试验。

（3）试验系统报警控制器的动作功能是否正常。

（4）系统与联动控制的相应功能是否正常，显示功能是否正常。

（5）检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

2.7 消防联动系统（含防排烟系统送、排风机）检测内容：

（1）消防送风机和排烟机的功能是否正常、调整皮带松紧度。

（2）试验送风阀、排烟阀的联动信号是否正常。

（3）联动机构连接消防中心相应控制的信号是否正常。

（4）联动状态时，消防水泵投入运行的试验，检查各种信号是否正常。

（5）消防电梯人工迫降试验，检查各种信号是否正常。

（6）非消防电梯迫降首层的信号和联动信号是否正常。

（7）检查排烟口、送风口、排烟阀状态是否正常。

（8）检查各外观是否整洁、清洁，进行修复系统设备出现的故障。

2.8 消防广播联动系统检测内容：

（1）消防界面输出的消防广播联动信号是否正常。

（2）系统的各项参数是否正常，有无达到消防广播效果。

（3）检查外观是否完整、清洁，必要时进行修整。

2.9 消防器材、防火门（含常开、常闭闭门器）、应急照明系统检测内容：

（1）消防器材、防火门（含常开、常闭闭门器）、应急照明必须有效正常状态。

2.10 防火分区

（1）弱电房、集管网井是否封堵墙洞。

（2）防火分区墙洞是否封堵。

### 消防安全评估内容及要求

1、评估建筑防火内容

1.1 耐火等级及总平面图布局

1.2 防火分区

1.3 平面布置

1.4 安全疏散及避难

1.5 电气

1.6 灭火救援

1.7 室内外装修及保温隔热系统

1.8 通风及空气调节

2、消防设施与器材评估

2.1 消防给水及消火栓系统

2.2 自动灭火系统

2.3 火灾自动报警系统

2.4 防排烟系统

2.5 消防电源

2.6 消防应急照明及疏散指示标志

2.7 灭火器

2.8 防火门、防火卷帘系统及防火门监控系统

3、消防安全管理

3.1 消防行政审批

3.2 消防安全制度及操作规程

3.3 消防安全组织责任制

3.4 灭火和应急疏散预案及演练

3.5 防火巡查及隐患整改

3.6 消防安全宣传教育培训

以上消防安全评估需要满足广东省地方标准《建筑消防安全评估标准》，编号为DBJ/T 15-144-2018要求，并且符合消防法、广东省、广州市消防管理条例和规范要求。

- 采购项目商务要求

### 项目实施地点

1、珠江新城院区位于广州市妇女儿童医疗中心金穗路9号。地上15层及地下1层及裙楼3栋所有的消防系统，建筑面积共9.1万平方米（共1台主机，1个消防中心)。

2、妇婴院区位于广州市人民中路402号。一共17层及裙楼所有消防系统，建筑面积共1.5万平方米（共1台主机、1个消防中心）。

3、儿童院区位于广州市人民中路318号。一共有一栋12层及裙楼6栋及办公楼所有消防系统设施，建筑面积共3.9万平方米（共1台主机、1个消防中心）。

4、白云院区位于白云区新市新达路93号暨升大厦。一共9层办公楼所有消防系统，建筑面积共0.8万平方米（共1台主机、1个消防中心）。

### 检测评估要求

1、服务保障及相应的时间要求

维修保养质量标准：

1.1 检测每院区完成消防系统设施器材等检测并出检测报告；保证消防设施器材符合消防法、广东省、广州市消防管理条例和规范要求；

1.2 保障消防各系统处于正常工作状态；

1.3 消防器材处于有效正常状态；

1.4 检测完所有的探测器、破玻按钮、水流指示器、警铃等。

2、检测及评估服务时间：自合同签订之日起30日历天内完成。

3、检测及评估服务要求以及技术人员素质要求

3.1 中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

3.2 中标人工作人员必须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，接受采购人的意见和安排。

### 付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、检测及评估费分二期付款，采购人用银行转账支付中标人的检测费。

2、采购人在合同签订后提供检测方案七天内按检测费总额的40%支付给中标人（第一期）；进场检测出具初次检测及评估报告后七天内再支付检测及评估费总额的60%支付给中标人。采购人在收到中标人发票的5个工作日内开始办理申请支付手续。因采购人使用的是财政性资金，采购人在规定时间内提出支付申请手续即视为采购人已经按期支付。

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）检测报告（加盖采购人公章）；

（4）评估报告（加盖采购人公章）；

（5）中标通知书。

4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。