广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)

消防系统主机及设备安装服务项目调研公告

调研内容：

一、项目名称：广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）消防系统主机及设备安装服务项目

二、项目服务时间：（40天）；委托安装服务期间自2022年10月15日至2022年11月25日止。

三、项目需求：

详见《采购需求方案》（详见附件2），按照《采购需求调查反馈资料》（详见格式1）提供反馈资料。请各单位按时将反馈资料（1份，加盖公章）及相关补充说明资料邮寄我单位，同时将相应的反馈资料电子文件（盖章扫描的PDF格式及WORD格式发送至我单位邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。逾期将被视为放弃参与本项目采购需求调查。

各单位可以不受本调查函格式内容限制，对《采购需求方案》中的相关内容完整性、合理性、公正性提出具体意见建议（可以自定格式），提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对贵单位所提出的意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响贵单位参与本项目后续采购活动。

注意事项：

1.本项目不设现场勘探。

2.各供应商必须按项目需求如实制作制定方案（如有，请以附件形式递交）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

3.项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

项目名称和采购人联系方式：广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）消防系统主机及设备安装服务项目

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）消防系统主机及设备安装服务项目

采购人名称： 广州市妇女儿童医疗中心

递交截止时间：2022年9月29日下午17:00前。

收件单位：广州市妇女儿童医疗中心

收件地址： 广州市天河区金穗路9号

收件人： (杨先生)

电话： (020-38367839)

电子邮箱：(979681509@qq.com ，请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称+采购需求方案建议”)

附件：

1.政府采购项目采购需求调查反馈资料

2.采购需求方案

广州市妇女儿童医疗中心

2022年9月21日

附件1：

- 采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）消防系统主机及设备安装服务项目

- 贵单位的基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书 |  |  |  |  |
| 是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） |  |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

- 采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、反馈意见等 |
| --- | --- |
| 近3年（即2018年1月1日至今）来同类项目历史成交情况 | - 1.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况 - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… - 2.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… |
| 关于分包 | - 依照贵单位经验，同类项目实际执行中是否需要分包？为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？ |
| 中小企业是否能够胜任本项目工作的说明 | - 本项目内容是否适合由中小企业承担：是否全部（或部分）可以由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。 - 请说明： |
| 投标人特定资格要求（如有）（提醒：本项目涉及安防设备维护、维修） | - 贵单位认为主设备需持厂家（消防主机、配件、设施）授权是否合理？是否有本项目实施相关专业必须的特定资格要求？ |
| 维护保养计划 | - 详细罗列出本项目的维护保养计划 |
| 投标人拥有消防系统维护保养资质的情况 | - 投标人取得**资质（提供政府部门颁发资质证书） |
| 有关技术（参数）要求 | - 标的清单是否有遗漏？是否要考虑备品备件、耗材？ - 采购标的是否有对应的国家强制性标准？ - 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。 - 贵单位是否有企业标准？ - 主要标的的产品生命周期？ - 对应《采购需求（征求意见稿）》，贵单位认为参数是否有三个以上品牌的产品满足要求？请注明品牌型号。 - 采购标的有哪些重要的指标（参数）？市场上相应产品对应情况？ - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关商务要求 | - 服务要求： - 本次维护保养项目，维护保养人员响应速度？是否需要明确驻场人员？有没有必要对上述招标人提出的最低响应时间或驻场作实质性星号条款要求？ - 是否需要为本项目成立专门的服务团队？若需要，为完成本项目，请贵单位明确为本项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求？ - 根据贵单位项目经验，为完成本项目安装、维护所需要的消防系统设备费用是否已含在项目的投标报价内？ - 验收要求： - 根据贵单位项目经验，收货后一般由谁负责验收？ - 根据贵单位项目经验，请描述一下贵单位在以往项目中的验收标准？请明确该验收标准是根据哪类标准（国家标准或行业标准或企业标准）制定的？ - 本项目是否需要设置履约保函？ - 关于安全保障、服务及文明作业措施：是否需要有响应的管理体系认证证书？ - 关于售后服务 - 维护保养服务是否提供24小时服务热线？根据贵单位项目经验，比如出现故障，发生设备砸下来的事故，请问该事故由谁负责？ - 根据贵单位项目经验，本项目对驻场或本地化服务有特别要求吗？ - 关于报价问题： 贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？支撑文件？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。 - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关维护保养报告和售后 | - 维护保养报告包含哪些内容？ - 出具维护保养报告的频率？（每月？每季度？每年？） - 是否需要认证证书？ |
| 其他 | 请贵单位自行说明 |
| 建议 | - 请贵单位简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议。 - 请贵单位简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议。 - 请贵单位简明扼要地描述如何保证消防系统、设备、配件、机械故障维修响应保证措施（包括但不限于货物出厂运输、交货过程中的保护措施等）。 - 请贵单位简明扼要地描述如何应对项目的紧急情况（包括但不限于①火灾和突发事件的处理措施；②应急预案)。 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

- 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

| 资格条件 |  | 供应商提交资料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。 |
|  | 履行合同所必须的机械设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报消防系统设备及专业技术能力情况。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。 （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（报价）。投标（报价）函相关承诺格式内容。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | （如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件） |
| 3.其他特定资质条件 |  | （1）是否有特定专业资质要求； （2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性） （3）…… |

（供应商名称）（盖章）

2022年   月   日

- 附件2：采购需求方案

- 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。

- 本项目不允许分包。

- ★项目一览表

| 采购内容 | 最高限价 |
| --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)更换消防主机及报警设备及配套服务采购项目 | 人民币 万元 |

- ★资格要求

1、属于中华人民共和国的独立法人企业。

2、具有消防设施工程专业承包一级资质及消防专项设计甲级资质，并能提供有效期内的安全生产许可证书；

3、最近三年没有重大违法记录以及不良诚信记录（提供书面声明函）。

4、本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。

- 项目概述

- 采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)更换消防报警设备及配套服务采购项目

- 采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心

- 项目概述：

- 广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区位于广州市天河区珠江新城金穗路9号，该建筑设地下室1层，地上15层，高62.8米，裙楼共5层，总建筑面积约91000平方米。其中地下室为汽车库(部分为复式汽车库)、餐厅、医疗用房、设备用房，消防水泵房、消防水池、发电机房设在地下一层，消防中心设在首层，首层至五层为门诊和办公用房，六层及以上为病房、实验室等。医院内设有1个消防控制中心（位于住院区楼首层），设置有消防报警控制器及联动控制柜1套，报警控制器采用营口山鹰报警设备有限公司生产的设备，该设备从医院建成至今已使用超过12年以上，虽然目前火灾自动报警系统基本能运行，但运行状态极不稳定，设备老化较严重、报警响应慢，系统时有故障发生，且该品牌的报警设备生产厂家已在几年前停产，当库存用完后，将无法再供货。系统中部分线路也因楼层装修、渗漏水等影响，已出现老化，已导致部分楼层的报警设备加速老化。

- 招标范围

1、项目实施地点：广州市天河区珠江新城金穗路9号

2、招标范围：

目前医院内的报警系统存在的问题及运行状况，已不能满足正常的消防安全保卫及防范，根据现状考虑对医院内的火灾自动报警系统进行维修更换，使消防报警系统、联动控制系统能及时、有效的发挥作用，为保证医院消防系统设施正常运行，制定如下改造计划：

2.1、对整个医院内的消防报警系统设备进行更换，医院现有报警系统使用的是营口山鹰报警设备有限公司生产的品牌（该生产厂家已在几年前停产），现推荐使用国产一线品牌的报警设备，并考虑到系统设备的兼容性，需对原有的报警设备进行全部更换，包括损坏及部分正常运行设备。

2.2、更换消防控制中心的报警控制主机及联动控制系统。

2.3、更换现场末端报警设备（包括：烟感、温感、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、广播音箱、消防电话、模块、警铃、声光报警器）等。

2.4、修复联动控制系统，能实现远程启动消防水泵、联动控制风机、防火卷帘及防火门、中庭的消防水炮联动及切非等功能。

2.5、更换维修各楼层损坏的报警控制管、线。

3、设备及配件清单（后附）

- 项目具体要求

- 采购产品及服务要求

- 1.1招标消防自动报警及联动设备主要应达到国产知名一线品牌，报价人需提供相应品牌有效的合格证及检验报告。

- 1.2消防产品应保证是符合中华人民共和国合格的产品，符合国家最新消防规定标准，并通过国家消防电子产品质量监督检验中心检测。

- 1.3投标单位中标后须完成消防自动报警系统全套竣工图纸的绘制工作。

- ★项目质量要求：

2.1本工程为一类高层民用建筑，属于人员密集性公共场所，火灾自动报警系统的保护等级应按一级设置。

2.2 消防路由原则上需按照已有的线管进行敷设。如原有线管损坏或达不到敷设要求，应重新敷设（如在建筑结构内及地面开挖的电气预埋管重新敷设产生的所有费用由中标单位承担，并由甲方确认，在新的竣工图中反映出来）。

2.3 中标单位应按照采购新设备签订的合同内容进行更换安装，在拆除原有火灾自动报警设备及线材过程中所造成天花、墙面、地面等损坏，中标单位负责修复，要求做到整洁美观、工完场清。

2.4 火灾自动报警设备安装及联动系统修复后，应达到正常联动效果（含防排烟系统、水泵远程启动、大空间水炮、防火门监控系统、防火卷帘、应急照明及安全疏散系统等）。

2.5 中标单位严格按国家消防规范的相关规范及广州市消防主管部门相关技术要求进行施工。如果需要二次设计及制作必须符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）的要求，并保证所提供的产品具备质量合格证书，确保达到合格工程质量标准。

2.6 中标单位必须按项目完成修复及采购设备的安装、调试、培训等工作，所有费用含概在总体报价内。

2.7由于医院为广州市三甲医院，日常较繁忙。中标单位需要采取有效的施工措施，在施工中不能对医院正常运行造成影响，并需要服从甲方统一调配安排，将各种影响减到最低。且因医院现有消防设施使用已超过12年以上，需要在施工中与医院现消防维护保养单位沟通到位，避免造成消防设施及系统的损坏。

- ★安装工期：40天内，从合同签订且甲方签发开工通知之日起计算。中标人必须全部更换安装、调试完毕，通过甲方验收。

- 施工要求：

4.1正式进场施工前，中标人必须向用户提供一份详细的施工计划及进度表，并提供有效的措施以保证减少对医院正常运作的影响。

4.2施工期间，中标人必须在现场长期驻设一名固定的安装总负责人，负责全面指导和管理整个施工过程，不得轻易换人，以免造成施工管理上的脱节情况。

4.3安装所需工具、设施、物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.4设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.5★在施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必需配戴安全帽及安全带。因施工发生任何意外事故与招标人无关，但在施工作业中违规造成招标人及相关工作人员的人身和财产损害、损失的。将由中标人承担一切经济和法律责任；

4.6★在拆除原有火灾自动报警设备及线材过程中所造成天花、墙面、地面等损坏，中标单位负责修复，要求做到整洁美观、工完场清。

4.7中标单位按用户指定水、电源接驳点自行进行接驳、规范施工。

4.8中标人在该工程建设过程中，必须严格按照“安全、合理、实用、美观”的原则进行设计和施工，必须充分考虑到该工程与周边环境相协调的问题。

4.9中标人在货物进场时必须通知用户到现场进行货物的清点及对货物及相关工程材料进行初步验收。

4.10项目建设过程中，如发生产品的任何变更，中标人必须事先以书面形式向用户提出申请，经用户研究同意后方可替换变更产品。

4.11具体施工过程中，所有的重要隐蔽工程必须在工程收口前通知用户到现场查看，并做好详细的施工记录。

4.12★施工期间，中标方人员需服从属地以及医院疫情防控相关规定，并做好疫情防控相关应急预案。

六、项目服务及其它要求：

- 1、 技术服务要求：中标人须免费向用户提供3－5个培训名额，并对用户进行必需的关于该系统日常运行的培训，培训内容应包括系统的基本原理、设备的基本操作、日常保养、简单维修和系统可能出现的问题的诊断方法等内容。

2、项目验收

1）设备安装调试完毕后，中标人自检完毕并向招标方提出验收申请。

- 2）招标方应在一个星期内组织验收，非中标方原因造成不能按期验收的，视为招标方默认验收合格。

- 3）投标人必须为用户提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、竣工图纸、手册和技术资料等）。

3、售后服务

3.1保修期：中标人提供其承建部分工程的免费保修期为2年，以及提供终身优惠有偿维护服务。保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺。

3.2投标人应具有当地售后服务点，并提供固定的、长久的售后服务联系电话及联系人。故障响应时间不超过1小时，接到报修后须在1小时内派人员到达故障现场，并在2小时内解决问题。如果在保修期内需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、付款方式：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，在乙方全部货物到货且通过甲方检查后支付40%合同款，在乙方安装调试完毕且通过甲方及消防维护单位验收合格，并通过甲方结算审查后支付27%合同款，剩余3%采购款作为质量保证金，在2年质保期满后15个工作日内无息退还。

5、★项目投标金额低于最高限价80%的需对照本需求书逐项出具合理的成本说明，否则将以低于成本价被剔除进入下一轮评选。

6、投标单位须提供近3年内5个同类的含消防报警系统施工的项目合同(投标时提供合同复印件并备好原件备查)。