## 表1
广州市妇女儿童医疗中心增城院区中央空调维护保养要求汇总表(1)
序号 | 区域 | 设备名称 | 型号品牌 | 单位 | 数量 | 维保保养要求
[6 empty] | 巡检工作 （次/天） | 周保养内容 （次/周） | 月度保养内容 （次/月） | 季度保养内容 （次/季） | 年度保养内容 （次/年）
1 | 主系统 | 水冷冷水机组(离心式) | 特灵 | 台 | 4 | 检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
2 | 主系统 | 水冷冷水机组(螺杆式) | 特灵 | 台 | 4 | 检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
3 | 主系统 | 风冷机组 | 特灵 | 台 | 3 | 检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理 | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
4 | 主系统 | 空调水泵 |  | 台 | 36 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理 | 运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔 | 整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
6 | 主系统 | HEEDLS冷凝器在线清洗装置 |  | 台 | 8 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理 | 运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔 | 整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
7 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 |  | 台 | 11 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理 | 运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔 | 整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
8 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 |  | 台 | 41 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理 | 运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔 | 整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
9 | 主系统 | 冷却塔 | 空研 | 台 | 15 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理 | 运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔 | 整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
12 | 普通病区 | 空调风柜 | 雅士利 | 台 | 75 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 清洗尘网以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。 | / | 每年至少更换一次皮带
13 | 普通病区 | 风机盘管 |  | 台 | 1937 | / | 1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟 2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液 3、装回洗净消毒好的风口滤网 | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
14 | 办公区 | 空调风柜 | 雅士利 | 台 | 15 | 检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水 | / | 清洗尘网以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。 | / | 每年至少更换一次皮带
15 | 办公区 | 风机盘管 |  | 台 | 304 | / | 1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟 2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液 3、装回洗净消毒好的风口滤网 | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
16 | 重点科室 | 空调风柜 | 雅士利 | 台 | 6 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | 发热门诊、隔离病房、新生儿科、PICU、产房、手术室、静配中心等每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：除了隔离病房含氯浓度1000mg/L，其它含氯浓度500mg/L，滤网先冲洗后浸泡消毒，消毒液浸泡15分钟） | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
17 | 重点科室 | 风机盘管 |  | 台 | 485 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | 发热门诊、隔离病房、新生儿科、PICU、产房、手术室、静配中心等每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：除了隔离病房含氯浓度1000mg/L，其它含氯浓度500mg/L，滤网先冲洗后浸泡消毒，消毒液浸泡16分钟） | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
18 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 雅士利 | 台 | 47 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | 发热门诊、隔离病房、新生儿科、PICU、产房、手术室、静配中心等每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：除了隔离病房含氯浓度1000mg/L，其它含氯浓度500mg/L，滤网先冲洗后浸泡消毒，消毒液浸泡17分钟） | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
19 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 雅士利 | 台 | 26 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | 发热门诊、隔离病房、新生儿科、PICU、产房、手术室、静配中心等每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：除了隔离病房含氯浓度1000mg/L，其它含氯浓度500mg/L，滤网先冲洗后浸泡消毒，消毒液浸泡18分钟） | 运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清 | 进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查 | 冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
22 | 重点科室 | 排风机 |  | 台 | 166 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
23 | 普通病区 | 低噪音风机 |  | 台 | 243 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
24 | 普通病区 | 离心风幕机 |  | 台 | 44 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
25 | 普通病区 | 加压送风机 |  | 台 | 29 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
26 | 普通病区 | 消防排风机 |  | 台 | 27 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
27 | 普通病区 | 通风换气扇 |  | 台 | 91 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /
28 | 办公区 | 加压轴流风机 |  | 台 | 4 | 检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够 | / | 运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁 | 运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养 | /

## 表2
广州市妇女儿童医疗中心增城院区中央空调维护保养要求明细表（2）
序号 | 区域 | 设备名称 | 型号\性能\规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 维护保养要求
[7 empty] | 清洗频 次 | 消毒频次 | 检查频次 | 保养频次
1 | 主系统 | 水冷冷水机组(变频离心式) | 1.设备类型：变频离心式 2.制冷量：3517kw 3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.45，IPLV=9.2 4.供电要求：586.7kw(380V/50Hz) 5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C) 6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=85dB(A) 7.蒸发器水流量：603m3/h，水流阻力=69.9kPa，污垢系数：0.018 8.冷凝器水流量：716m3/h，水流阻力=57.5kPa，污垢系数：0.044 9.参考尺寸：5350*3700*3000（长*宽*高）,机组运行质量：17500kg | 台 | 1 | 地下二层舒适制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
2 | 主系统 | 水冷冷水机组(定频离心式) | 1.设备类型：定频离心式 2.制冷量：3517kw 3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.63，IPLV=7.15 4.供电要求：569.9kw(380V/50Hz) 5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C) 6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=85dB(A) 7.蒸发器水流量：603m3/h，水流阻力=70.2kPa，污垢系数：0.018 8.冷凝器水流量：713m3/h，水流阻力=86.4kPa，污垢系数：0.044 9.参考尺寸：5100*2200*2700（长*宽*高）,机组运行质量：17500kg | 台 | 2 | 地下二层舒适制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
3 | 主系统 | 水冷冷水机组(定频离心式) | 1.设备类型：定频离心式 2.制冷量：2813kw 3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.42，IPLV=7.06 4.供电要求：465.3kw(380V/50Hz) 5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C) 6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=80dB(A) 7.蒸发器水流量：482m3/h，水流阻力=28.1kPa，污垢系数：0.018 8.冷凝器水流量：572m3/h，水流阻力=88.7kPa，污垢系数：0.044 9.参考尺寸：4700*2200*2500（长*宽*高）,机组运行质量：14000kg | 台 | 1 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
4 | 主系统 | 水冷冷水机组(定频螺杆式) | 1.设备类型：定频螺杆式 2.制冷量：1446kw 3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.13，IPLV=6.58 4.供电要求：256kw(380V/50Hz) 5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C) 6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A) 7.蒸发器水流量：248m3/h，水流阻力=76.5kPa，污垢系数：0.018 8.冷凝器水流量：288m3/h，水流阻力=57.3kPa，污垢系数：0.044 9.参考尺寸：4000*2000*2200（长*宽*高）,机组运行质量：8500kg | 台 | 1 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
5 | 主系统 | 水-水热泵热水机组 | 1.设备型式：水-水热泵热水机组 2.单制冷工况：制冷量1603KW，制冷用电功率250.4KW，名义工况COP=5.64 3.单制热工况：制热量1671.7KW，制热用电功率358.6KW 4.热回收工况：制冷量1445KW，热回收量1590KW，用电功率310KW 5.供电要求：300kw(380V/50Hz) 6.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C) 7.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A) 8.蒸发器水流量：275.7m3/h，水流阻力=53.4kPa，污垢系数：0.018 9.冷凝器水流量：165.1m3/h，水流阻力=13.3kPa，污垢系数：0.044 10.参考尺寸：4600*1800*2100（长*宽*高）,机组运行质量：8000kg | 台 | 3 | 地下二层制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
6 | 主系统 | 冷冻水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵（变频） 2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
7 | 主系统 | 冷冻水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵（变频） 2.流量：665m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：75kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 4 | 地下二层舒适制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
8 | 主系统 | 冷冻水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵（变频） 2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
9 | 主系统 | 冷冻水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵（变频） 2.流量：532m3/h，扬程:24mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
10 | 主系统 | 冷却水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：340m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：37kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 6 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
11 | 主系统 | 冷却水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：832m3/h，扬程:24mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：75kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 4 | 地下二层舒适制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
12 | 主系统 | 冷却水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：630m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层洁净制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
13 | 主系统 | 采暖水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：290m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
14 | 主系统 | 采暖水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：290m3/h，扬程:24mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
15 | 主系统 | 采暖（热回收）水泵 | 1.设备型式：单级卧式离心泵 2.流量：290m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm) 3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80% 4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg | 台 | 2 | 地下二层制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
16 | 主系统 | HEEDLS冷凝器在线清洗装置 | 1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN200 2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz 3.采用四管送回球技术； 4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命； 5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗； 6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50； | 台 | 2 | 医疗综合楼舒适 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
17 | 主系统 | HEEDLS冷凝器在线清洗装置 | 1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN300 2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz 3.采用四管送回球技术； 4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命； 5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗； 6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50； | 台 | 3 | 医疗综合楼舒适 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
18 | 主系统 | HEEDLS冷凝器在线清洗装置 | 1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN200 2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz 3.采用四管送回球技术； 4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命； 5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗； 6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50； | 台 | 2 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
19 | 主系统 | HEEDLS冷凝器在线清洗装置 | 1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN300 2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz 3.采用四管送回球技术； 4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命； 5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗； 6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50； | 台 | 1 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
20 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 | 1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、 2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置 3.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4% 5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能 6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99% 7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。； 8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃； 9.平均无故障时间：不小于50000小时。 | 台 | 2 | 医疗综合楼舒适 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
21 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 | 1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、 2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置 3.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4% 5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能 6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99% 7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。； 8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃； 9.平均无故障时间：不小于50000小时。 | 台 | 2 | 医疗综合楼舒适 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
22 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 | 1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、 2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置 3.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4% 5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能 6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99% 7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。； 8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃； 9.平均无故障时间：不小于50000小时。 | 台 | 3 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
23 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 | 1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、 2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置 3.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4% 5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能 6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99% 7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。； 8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃； 9.平均无故障时间：不小于50000小时。 | 台 | 2 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
24 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 19 | 医疗综合楼舒适制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
25 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 2 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
26 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 11 | 门诊医技楼洁净 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
27 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 3 | 医疗综合楼舒适 制冷机房 | / | / | 天/次 | 年/次
28 | 主系统 | 开式冷却塔 | 1.设备类型：超低噪音方形横流式 2.处理水量：400m³/h，进/出水水温37/32℃ 3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况 4.参考尺寸：6500*4700*4400mm（长*宽*高） 5.机组运行质量：13000kg 6.供电要求：18.5kw（380v/50Hz） | 台 | 9 | 住院塔楼天面 | / | / | 天/次 | 年/次
29 | 主系统 | 开式冷却塔 | 1.设备类型：超低噪音方形横流式 2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃ 3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况 4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高） 5.机组运行质量：8000kg 6.供电要求：15kw（380v/50Hz） | 台 | 3 | 住院塔楼天面 | / | / | 天/次 | 年/次
30 | 主系统 | 闭式冷却塔 | 1.设备类型：超低噪音方形横流式 2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃ 3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况 4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高） 5.机组运行质量：8000kg 6.供电要求：11*2+3*2kw（380v/50Hz） | 台 | 3 | 住院塔楼天面 | / | / | 天/次 | 年/次
31 | 主系统 | 风冷冷水机组 | 1.设备型式：螺杆式 2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz) 3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C) 4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37 5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044 6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz) 7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C) 8.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A) 9.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg | 台 | 1 | 感染楼天面层 | / | / | 天/次 | 年/次
32 | 主系统 | 风冷冷水机组 | 1.设备型式：四管制风冷（热）水机组（带热回收） 2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz) 3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C) 4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37 5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044 6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz) 7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C) 8.热回收冷热联供工况 ：热回收量550KW，制冷量500kW,功率165KW，热回收进/出水温50/55(°C)，冷冻水进/出水温12/7(°C) 9.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A) 10.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg | 台 | 1 | 感染楼天面层 | / | / | 天/次 | 年/次
33 | 主系统 | 冷冻水泵 | 1.设备形式：单级卧室离心泵 2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm 3.供电要求：7.5kw(380v),效率≥80% 4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg | 台 | 5 | 感染楼天面层 | / | / | 天/次 | 年/次
34 | 主系统 | 采暖（热回收）水泵 | 1.设备形式：单级卧室离心泵 2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm 3.供电要求：1.1kw(380v),效率≥80% 4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg | 台 | 3 | 感染楼天面层 | / | / | 天/次 | 年/次
35 | 主系统 | KJJ智能旁流综合水处理器 | 1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机 2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置 3.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4% 5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能 6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99% 7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。； 8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃； 9.平均无故障时间：不小于50000小时。 | 台 | 2 | 感染楼制冷系统机房 | / | / | 天/次 | 年/次
36 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 5 | 感染楼制冷系统机房 | / | / | 天/次 | 年/次
37 | 主系统 | HETT智能截留精密过滤器 | 1.接管尺寸：DN250；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa 2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW 3.具有自动过滤、微电脑控制； 4.采用HETT双重多级过滤技术； 5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质； 6.带微电脑PLC全自动化控制； 7.采用铸铁外体，不锈光过滤网； | 台 | 1 | 感染楼制冷系统机房 | / | / | 天/次 | 年/次
38 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量8000m³/h，冷量60.8kw，热量83.7kw（6排管） 3.供电要求：2.2kw（380v/50Hz）,机外余压500pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
39 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量12000m³/h，冷量91.2kw，热量129.4kw（6排管） 3.供电要求：3.0kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
40 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量15000m³/h，冷量115kw，热量158kw（6排管） 3.供电要求：4.0kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 4 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
41 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量20000m³/h，冷量152kw，热量219kw（6排管） 3.供电要求：7.5kw（380v/50Hz）,机外余压700pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
42 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量22000m³/h，冷量167.2kw，热量230kw（6排管） 3.供电要求：7.5kw（380v/50Hz）,机外余压700pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
43 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量25000m³/h，冷量190kw，热量262kw（6排管） 3.供电要求：7.5kw（380v/50Hz）,机外余压700pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
44 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量28000m³/h，冷量212.8kw，热量326kw（6排管） 3.供电要求：11kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
45 | 普通病区 | 空调风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量30000m³/h，冷量228kw，热量316kw（6排管） 3.供电要求：11kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65% | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
46 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量2000m³/h，冷量30kw，热量31kw（6排管） 3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz）,机外余压300pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
47 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量3000m³/h，冷量45kw，热量45.6kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压500pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
48 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量3500m³/h，冷量38.5kw，热量35kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 3 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
49 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量4000m³/h，冷量60kw，热量59kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 7 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
50 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量4500m³/h，冷量67.5kw，热量66kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压500pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
51 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量5000m³/h，冷量75kw，热量69kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 19 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
52 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量5500m³/h，冷量82.5kw，热量80kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
53 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量6000m³/h，冷量90kw，热量83kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
54 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量6500m³/h，冷量97.5kw，热量90kw（6排管） 3.供电要求：2.2kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
55 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量7000m³/h，冷量105kw，热量100kw（6排管） 3.供电要求：2.2kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
56 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量1200m³/h，冷量18kw，热量18kw（6排管） 3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz）,机外余压180pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 3 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
57 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量2500m³/h，冷量37.5kw，热量36kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压500pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 3 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
58 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量3000m³/h，冷量45kw，热量45.6kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
59 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量3500m³/h，冷量52.5kw，热量51kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 2 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
60 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量4000m³/h，冷量60kw，热量59kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
61 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量5000m³/h，冷量75kw，热量74kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 3 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
62 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量5500m³/h，冷量82.5kw，热量80kw（6排管） 3.供电要求：2.2kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
63 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量6000m³/h，冷量90kw，热量100kw（6排管） 3.供电要求：2.2kw（380v/50Hz）,机外余压600pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
64 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：2.86kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：510CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg | 台 | 746 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
65 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：3.81kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：680CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：45w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg | 台 | 208 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
66 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：850CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：87w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg | 台 | 716 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
67 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：5.74kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1020CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：108w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg | 台 | 138 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
68 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：7.62kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1360CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：151w（220v）风机效率≥65%，参考重量26.5kg | 台 | 57 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
69 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：9.02kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1700CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：169w（220v）风机效率≥65%，参考重量29kg | 台 | 5 | 门诊住院楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
70 | 普通病区 | KJJ智能快洁净强制吸收水处理机组 | 1.不锈钢柜控制系统，钛合金收极电极6个， 收集电极放于 冷却塔水盘内 2.进水压力：＞0.15MPa 电源：220V/50Hz 功率：1.2kW 3.具有提高换热效益，系统节能约25%以上； 4.出水水质为清水,肉眼可见；能自动去除水中钙镁离子; 5.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 6.具有去浊、去污功能；采用KJJ高频电解方式，具有快速吸垢、除垢功能； 7.具有强制吸收电解，杀灭军团菌功能；KJJ暖离二合一除垢方式 ； 8.采用KJJ通量物理杀菌方式，除菌灭藻效率达99%以上； | 台 | 16 | 住院楼天面 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
71 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量2000m³/h，冷量30kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz）,机外余压200pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
72 | 普通病区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量3000m³/h，冷量45kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：0.75kw（380v/50Hz）,机外余压200pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
73 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量4000m³/h，冷量60kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压250pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
74 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量5000m³/h，冷量75kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压250pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
75 | 普通病区 | 定风量空调新风柜 | 1.设备形式：立式 2.风量6000m³/h，冷量75kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：1.5kw（380v/50Hz）,机外余压250pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 3 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
76 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：2.86kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：510CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg | 台 | 7 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
77 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：3.81kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：680CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：45w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg | 台 | 4 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
78 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：850CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：87w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg | 台 | 12 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
79 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：5.74kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1020CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：108w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg | 台 | 12 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
80 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：7.62kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1360CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：151w（220v）风机效率≥65%，参考重量26.5kg | 台 | 22 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
81 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：9.3kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1700CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：169w（220v）风机效率≥65%，参考重量29kg | 台 | 6 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
82 | 普通病区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：11.1kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：2040CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：206w（220v）风机效率≥65%，参考重量33kg | 台 | 4 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
83 | 办公区 | 空调风柜 | 1.新风量18000cmh，排风量15000cmh，冷量220kw 2.余压350Pa，功率11KW，运行重量600Kg | 台 | 2 | 周转楼1、2层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
84 | 办公区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量2500m³/h，冷量37.5kw，热量36kw（6排管） 3.供电要求：0.5kw（380v/50Hz）,机外余压300pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 周转楼1层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
85 | 办公区 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量3000m³/h，冷量45kw，热量48kw（6排管） 3.供电要求：0.7kw（380v/50Hz）,机外余压400pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 12 | 周转楼2-13层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
86 | 办公区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（二管制） 2.冷量：2.8kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：520CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg | 台 | 24 | 周转楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
87 | 办公区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（二管制） 2.冷量：3.6kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：690CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：50w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg | 台 | 152 | 周转楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
88 | 办公区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（二管制） 2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：870CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：84w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg | 台 | 101 | 周转楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
89 | 办公区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（二管制） 2.冷量：5.4kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1040CMH,静压40Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：105w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg | 台 | 21 | 周转楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
90 | 办公区 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（二管制） 2.冷量：8.0kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1360CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：151w（220v）风机效率≥65%，参考重量26.5kg | 台 | 6 | 周转楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
91 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：2.86kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：510CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg | 台 | 19 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
92 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：3.81kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：680CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：45w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg | 台 | 15 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
93 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：850CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：87w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg | 台 | 24 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
94 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：5.74kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1020CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：108w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg | 台 | 9 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
95 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.设备类型：卧式暗装（四管制） 2.冷量：9.02kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃ 3.风量：1700CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB 4.供电要求：169w（220v）风机效率≥65%，参考重量29kg | 台 | 1 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
96 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：4500m³/h（新风量：1400m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：37kw 6.制热量：3.7kw | 台 | 1 | 负一层中心供应室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
97 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：2200m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：22kw 6.制热量：8kw | 台 | 1 | 一层儿科急诊 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
98 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3200m³/h（新风量：1400m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：12kw | 台 | 1 | 一层妇产科手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
99 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：2200m³/h（新风量：800m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：22kw 6.制热量：8kw | 台 | 1 | 二层静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
100 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：10000m³/h（新风量：1200m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：20kw 6.制热量：10kw | 台 | 2 | 三层百级DSA1、2 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
101 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：6000m³/h（新风量：1600m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：20kw 6.制热量：12kw | 台 | 1 | 三层万级DSA1、2 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
102 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：10800m³/h（新风量：2700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：7.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：25kw 6.制热量：16kw | 台 | 1 | 三层DSA洁净走廊及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
103 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：4000m³/h（新风量：1000m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：12kw 6.制热量：9kw | 台 | 1 | 三层DSA洁净走廊及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
104 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3700m³/h（新风量：3700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：67kw 6.制热量：18kw | 台 | 1 | 三层产科手术室正负压转换OR1、抢救室、缓冲 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
105 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3000m³/h（新风量：3000m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：55kw 6.制热量：15kw | 台 | 1 | 三层产科手术室正负压转换OR2、缓冲 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
106 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：2700m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：10kw 6.制热量：9kw | 台 | 5 | 四楼手术部OR1～OR5手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
107 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3200m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：10kw 6.制热量：9kw | 台 | 1 | 四楼手术部内镜室1～3 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
108 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：5100m³/h（新风量：2700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：20kw 6.制热量：15kw | 台 | 1 | 四楼手术部人流室1、2 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
109 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3300m³/h（新风量：3300m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：60kw 6.制热量：12kw | 台 | 1 | 四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
110 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：13000m³/h（新风量：3500m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：20kw | 台 | 1 | 四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
111 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：14000m³/h（新风量：4000m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：24kw | 台 | 1 | 四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
112 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：15500m³/h（新风量：5300m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：135kw 6.制热量：45kw | 台 | 1 | 四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
113 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：8700m³/h（新风量：2700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：7.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：20kw 6.制热量：15kw | 台 | 1 | 四楼手术部污物走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
114 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：12000m³/h（新风量：2600m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：85kw 6.制热量：25kw | 台 | 1 | NICU1～3 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
115 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：18100m³/h（新风量：4700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：135kw 6.制热量：40kw | 台 | 1 | NICU新生儿1～4、亲子病房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
116 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：12500m³/h（新风量：5500m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：125kw 6.制热量：50kw | 台 | 1 | NICU4～6、隔离、过渡病房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
117 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：21300m³/h（新风量：5500m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：160kw 6.制热量：50kw | 台 | 1 | NICU新生儿5～9 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
118 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：6400m³/h（新风量：6400m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：120kw 6.制热量：45kw | 台 | 1 | 五层手术部OR1正负压手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
119 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：4500m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：12kw 6.制热量：9kw | 台 | 6 | 五层手术部OR2～OR7千级手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
120 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：4000m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：10kw 6.制热量：9kw | 台 | 3 | 五层手术部OR8～OR10千级手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
121 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：13000m³/h（新风量：1500m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：24kw | 台 | 2 | 五层手术部OR11～OR12百级及防护手术室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
122 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：3100m³/h（新风量：900m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：12kw 6.制热量：18kw | 台 | 1 | 五层手术部MRI | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
123 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：12000m³/h（新风量：3200m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：7.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：40kw | 台 | 1 | 五层手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
124 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：14200m³/h（新风量：4000m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：35kw 6.制热量：50kw | 台 | 1 | 五层手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
125 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：18000m³/h（新风量：5000m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：45kw 6.制热量：60kw | 台 | 1 | 五层手术部洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
126 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：6600m³/h（新风量：1200m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：48kw 6.制热量：12kw | 台 | 1 | 五层ICU万级正压病房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
127 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：19600m³/h（新风量：5500m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：155kw 6.制热量：52kw | 台 | 1 | 五层ICU洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
128 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：5700m³/h（新风量：5700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：105kw 6.制热量：70kw | 台 | 1 | 五层ICU万级负压病房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
129 | 重点科室 | 洁净空气处理机组 | 1.机组风量：24600m³/h（新风量：6700m³/h） 2.余压：700Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：195kw 6.制热量：60kw | 台 | 1 | 五层ICU洁净走廊区域及辅助用房 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
130 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：4500m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：47kw 6.制热量：30kw | 台 | 1 | 负一层中心供应室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
131 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：3200m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：35kw 6.制热量：20kw | 台 | 1 | 一层门急诊 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
132 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：7200m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：135kw 6.制热量：50kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
133 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：4000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：45kw 6.制热量：30kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
134 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：5000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：55kw 6.制热量：35kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
135 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：4000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：3.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：45kw 6.制热量：30kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
136 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：2500m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：28kw 6.制热量：20kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
137 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：5000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：95kw 6.制热量：35kw | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
138 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：7700m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：145kw 6.制热量：50kw | 台 | 1 | 三层DSA、产前诊断中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
139 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：4500m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：50kw 6.制热量：30kw | 台 | 1 | 三层DSA、产前诊断中心 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
140 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：9900m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：7.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：180kw 6.制热量：55kw | 台 | 1 | 四层手术室，NICU | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
141 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：6300m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：120kw 6.制热量：35kw | 台 | 1 | 四层手术室，NICU | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
142 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：2000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：20kw 6.制热量：15kw | 台 | 2 | 四层手术室，NICU | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
143 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：8600m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：5.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：160kw 6.制热量：60kw | 台 | 1 | 五层手术部 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
144 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：15600m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：295kw 6.制热量：110kw | 台 | 1 | 五层手术部 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
145 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：6000m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：4.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：65kw 6.制热量：42kw | 台 | 1 | 五层手术部 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
146 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：2500m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：30kw 6.制热量：20kw | 台 | 1 | 五层ICU | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
147 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：2100m³/h 2.余压：500Pa 3.功率：2.2kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：25kw 6.制热量：18kw | 台 | 1 | 五层ICU | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
148 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：10500m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：7.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：115kw 6.制热量：70kw | 台 | 2 | 五层PI实验室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
149 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：11500m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：7.5kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：125kw 6.制热量：75kw | 台 | 2 | 五层PI实验室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
150 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：12500m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：135kw 6.制热量：80kw | 台 | 1 | 十四层PI实验室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
151 | 重点科室 | 新风预处理机组 | 1.机组风量：12500m³/h 2.余压：650Pa 3.功率：11.0kw 4.电源：380v/3Ph/50Hz 5.制冷量：135kw 6.制热量：80kw | 台 | 2 | 十五层PI实验室 | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
152 | 重点科室 | 洁净层流送风天花 | 1.尺寸：2600*1400*502mm 2.高效过滤网：610*305*292 | 台 | 90 | / | 两天/次 | 两天/次 | 周/次 | 周/次
153 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：350m³/h 2.制冷量：1.9kw 3.制热量：2.3kw | 台 | 31 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
154 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：410m³/h 2.制冷量：2.8kw 3.制热量：3.5kw | 台 | 135 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
155 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：540m³/h 2.制冷量：3.6kw 3.制热量：4.6kw | 台 | 24 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
156 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：690m³/h 2.制冷量：4.5kw 3.制热量：5.4kw | 台 | 51 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
157 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：810m³/h 2.制冷量：5.4kw 3.制热量：6.5kw | 台 | 25 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
158 | 重点科室 | 风机盘管 | 1.送风量：1090m³/h 2.制冷量：7.2kw 3.制热量：8.2kw | 台 | 151 | / | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
159 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 10 | 负一层中心供应室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
160 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 5 | 负一层中心供应室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
161 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下 | 台 | 1 | 负一层中心供应室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
162 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 5 | 一层儿科急诊 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
163 | 重点科室 |  |  |  |  | 、妇产科手术室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
164 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 2 | 一层儿科急诊 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
165 | 重点科室 |  |  |  |  | 、妇产科手术室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
166 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 28 | 四楼手术部 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
167 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 5 | 四楼手术部 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
168 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 17 | 四楼NICU | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
169 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 2 | 四楼NICU | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
170 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
171 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下 | 台 | 1 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
172 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下 | 台 | 3 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
173 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下 | 台 | 3 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
174 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下 | 台 | 2 | 二层检验科、病理科、静配中心 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
175 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 8 | 三层DSA、产前诊断中心、产科手术室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
176 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 1 | 三层DSA、产前诊断中心、产科手术室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
177 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下 | 台 | 3 | 三层DSA、产前诊断中心、产科手术室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
178 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 21 | 五楼手术部 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
179 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 6 | 五楼手术部 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
180 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下 | 台 | 1 | 五楼手术部 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
181 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以下 | 台 | 14 | 五楼NICU | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
182 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下 | 台 | 5 | 五楼NICU | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
183 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下 | 台 | 1 | 五楼NICU | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
184 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下 | 台 | 2 | 五楼PI实验室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
185 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下 | 台 | 6 | 五楼PI实验室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
186 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下 | 台 | 4 | 五楼PI实验室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
187 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下 | 台 | 6 | 十四层PI实验室、十五PI实验室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
188 | 重点科室 | 排风机 | 1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下 | 台 | 3 | 十四层PI实验室、十五PI实验室 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
189 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：1000m³/h（平时排风） 2.静压:280pa，全压:300pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 10 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
190 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：1200m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:320pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 5 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
191 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：1550m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:320pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 7 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
192 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：1550m³/h（平时排风） 2.静压:320pa，全压:350pa，噪音≤61dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
193 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：1650m³/h（平时排风） 2.静压:200pa，全压:210pa，噪音≤57dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
194 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：2000m³/h 2.静压:200pa，全压:220pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 18 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
195 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：2000m³/h 2.静压:300pa，全压:320pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
196 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：2000m³/h（平时排风） 2.静压:200pa，全压:210pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
197 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：2200m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:320pa，噪音≤59dB 3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
198 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：2500m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:320pa，噪音≤61dB 3.功率：0.75kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
199 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：3000m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤63dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
200 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：3000m³/h（平时排风） 2.静压:350pa，全压:400pa，噪音≤63dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
201 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：3500m³/h（平时排风） 2.静压:280pa，全压:300pa，噪音≤63dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
202 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：3500m³/h（平时排风） 2.静压:320pa，全压:350pa，噪音≤63dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
203 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：4000m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤63dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp | 台 | 3 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
204 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：4500m³/h（平时排风） 2.静压:200pa，全压:250pa，噪音≤62dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：950rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
205 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：4500m³/h（平时排风） 2.静压:320pa，全压:350pa，噪音≤65dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：1250rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
206 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：4500m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤62dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：950rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
207 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：5000m³/h（平时排风） 2.静压:200pa，全压:250pa，噪音≤62dB 3.功率：1.1kw（380v），效率≥65%，转速：950rmp | 台 | 3 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
208 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：6000m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤64dB 3.功率：1.5kw（380v），效率≥65%，转速：1050rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
209 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：7000m³/h（平时排风） 2.静压:230pa，全压:300pa，噪音≤62dB 3.功率：2.2kw（380v），效率≥65%，转速：800rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
210 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：7000m³/h（平时排风） 2.静压:400pa，全压:450pa，噪音≤67dB 3.功率：3.0kw（380v），效率≥65%，转速：1300rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
211 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：7200m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤62dB 3.功率：2.2kw（380v），效率≥65%，转速：800rmp | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
212 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：10000m³/h（平时排风） 2.静压:300pa，全压:350pa，噪音≤65dB 3.功率：4.0kw（380v），效率≥65%，转速：950rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
213 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：12000m³/h（平时排风） 2.静压:350pa，全压:380pa，噪音≤60dB 3.功率：3.0kw（380v），效率≥65%，转速：650rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
214 | 普通病区 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.风量：18000m³/h（平时排风） 2.静压:350pa，全压:380pa，噪音≤66dB 3.功率：4.0kw（380v），效率≥65%，转速：680rmp | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
215 | 普通病区 | 低噪音管道风机 | 1.风量：320m³/h（平时排风） 2.静压:160pa，噪音≤46dB 3.功率：90w（220v），效率≥65% | 台 | 1 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
216 | 普通病区 | 低噪音管道风机 | 1.风量：450m³/h（平时排风） 2.静压:160pa，噪音≤46dB 3.功率：90w（220v），效率≥65% | 台 | 10 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
217 | 普通病区 | 低噪音管道风机 | 1.风量：600m³/h（平时排风） 2.静压:190pa，噪音≤55dB 3.功率：250w（220v），效率≥65% | 台 | 2 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
218 | 普通病区 | 低噪音管道风机 | 1.风量：800m³/h（平时排风） 2.静压:210pa，噪音≤56dB 3.功率：150w（220v），效率≥65% | 台 | 15 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
219 | 普通病区 | 低噪音管道风机 | 1.风量：800m³/h（平时排风） 2.静压:330pa，噪音≤56dB 3.功率：250w（220v），效率≥65% | 台 | 11 | 住院门诊楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
220 | 普通病区 | 离心风幕机 | 1.风量1020m3/h，长度L=900mm 2.离地3.5米以上安装，噪声：≤53dB(A) 供电要求：功率0.32kW(220V)，风机效率≥65% | 台 | 14 | 医技楼一楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
221 | 普通病区 | 离心风幕机 | 1.风量1360m3/h，长度L=1200mm 2.离地3.5米以上安装，噪声：≤54dB(A) 供电要求：功率0.43kW(220V)，风机效率≥65% | 台 | 4 | 医技楼一楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
222 | 普通病区 | 离心风幕机 | 1.风量1700m3/h，长度L=1500mm 2.离地3.5米以上安装，噪声：≤56dB(A) 供电要求：功率0.53kW(220V)，风机效率≥65% | 台 | 8 | 医技楼一楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
223 | 普通病区 | 离心风幕机 | 1.风量2040m3/h，长度L=1800mm 2.离地3.5米以上安装，噪声：≤57dB(A) 供电要求：功率0.63kW(220V)，风机效率≥65% | 台 | 16 | 医技楼一楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
224 | 普通病区 | 离心风幕机 | 1.风量2500m3/h，长度L=2200mm 2.离地3.5米以上安装，噪声：≤57dB(A) 供电要求：功率0.80kW(220V)，风机效率≥65% | 台 | 2 | 医技楼一楼 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
225 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量30000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤85dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：630rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
226 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量32000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤85dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 4 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
227 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量32000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤85dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 6 | 住院楼顶层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
228 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量40000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤80dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 4 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
229 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量40000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤80dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 4 | 住院楼顶层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
230 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量50000m³/h，风压（全压）700Pa，出口噪音限值≤80dB 3.供电要求：18.5kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65% | 台 | 2 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
231 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量8000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：3kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
232 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量22000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：7.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
233 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量28000m³/h，风压（全压）700Pa 3.供电要求：11kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 住院楼顶层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
234 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量30000m³/h，风压（全压）700Pa 3.供电要求：11kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 医疗综合楼屋顶层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
235 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量32000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：11kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
236 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量40000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：11kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
237 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量48000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：15kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
238 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量50000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：15kw（380v）,效率≥65% | 台 | 3 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
239 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量56000m³/h，风压（全压）700Pa 3.供电要求：18.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 住院楼顶层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
240 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量60000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：18.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
241 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量63000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：18.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
242 | 普通病区 | 消防排风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量72000m³/h，风压（全压）600Pa 3.供电要求：18.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 门诊楼6层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
243 | 普通病区 | 通风换气扇 | 1.设备型式：天花式（平时排风） 2.风量100m3/h，风压（全压）-Pa，出口噪声限值：≤40dB(A) 3.供电要求：24w(220V)，转速：-(rpm)，效率≥65%， | 台 | 51 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
244 | 普通病区 | 通风换气扇 | 1.设备型式：天花式（平时排风） 2.风量150m3/h，风压（全压）-Pa，出口噪声限值：≤40dB(A) 3.供电要求：28w(220V)，转速：-(rpm)，效率≥65%， | 台 | 10 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
245 | 普通病区 | 通风换气扇 | 1.设备型式：天花式（平时排风） 2.风量200m3/h，风压（全压）-Pa，出口噪声限值：≤40dB(A) 3.供电要求：32w(220V)，转速：-(rpm)，效率≥65%， | 台 | 13 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
246 | 普通病区 | 通风换气扇 | 1.设备型式：天花式（平时排风） 2.风量250m3/h，风压（全压）-Pa，出口噪声限值：≤40dB(A) 3.供电要求：36w(220V)，转速：-(rpm)，效率≥65%， | 台 | 6 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
247 | 普通病区 | 通风换气扇 | 1.设备型式：天花式（平时排风） 2.风量300m3/h，风压（全压）-Pa，出口噪声限值：≤40dB(A) 3.供电要求：40w(220V)，转速：-(rpm)，效率≥65%， | 台 | 11 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
248 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量9000/14000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压280/600Pa，全压320/680Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率2.2(L)/7.5(H)(380V)，效率≥65%，转速440/660rpm | 台 | 1 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
249 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量13000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压300Pa，全压370Pa，噪声：≤64dB(A) 3.功率3kw(380V)，效率≥65%，转速630rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
250 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量12000/18000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压250/520Pa，全压290/620Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率4(L)/11(H)(380V)，效率≥65%，转速440/660rpm | 台 | 5 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
251 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量15000/23000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压180/400Pa，全压260/570Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率4(L)/11(H)(380V)，效率≥65%，转速440/660rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
252 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量16000/25000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压250/600Pa，全压300/700Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率4(L)/15(H)(380V)，效率≥65%，转速440/660rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
253 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量20000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压350Pa，全压410Pa，噪声：≤64dB(A) 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 1 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
254 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量24000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压300Pa，全压340Pa，噪声：≤64dB(A) 3.功率7.5kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 2 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
255 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量28000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压250Pa，全压350Pa，噪声：≤76dB(A) 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
256 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量23000/34000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压300/600Pa，全压340/700Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率7.5(L)/18.5(H)(380V)，效率≥65%，转速440/660rpm | 台 | 5 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
257 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量34000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压400Pa，全压450Pa，噪声：≤76dB(A) 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 8 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
258 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量34000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压400Pa，全压450Pa，噪声：≤76dB(A) 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 11 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
259 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量34000m3/h（平时排风兼消防排烟） 2.静压400Pa，全压450Pa，噪声：≤76dB(A) 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 13 | 地下三层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
260 | 普通病区 | 低噪声柜式离心消防排烟风机 | 1.风量20000m3/h（平时排风、消防排烟机事故后排风） 2.静压300Pa，全压350Pa，噪声：≤68dB(A) 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速460rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
261 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量800m3/h（平时排风） 2.静压180Pa，全压200Pa，噪声：≤57dB 3.功率0.2kw(220V)，效率≥65%，转速1050rpm | 台 | 2 | 地下室 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
262 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量1500m3/h（平时排风） 2.静压250Pa，全压260Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65%，转速1250rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
263 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量1500m3/h（平时排风） 2.静压250Pa，全压270Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速1250rpm | 台 | 1 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
264 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量2000m3/h（平时排风） 2.静压180Pa，全压200Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65%，转速1250rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
265 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量2000m3/h（平时排风） 2.静压250Pa，全压270Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速1250rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
266 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量2000m3/h（平时排风） 2.静压300Pa，全压330Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速1250rpm | 台 | 1 | 地下一层纯水机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
267 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量2500m3/h（平时排风） 2.静压200Pa，全压250Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速650rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
268 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量3000m3/h（平时排风） 2.静压250Pa，全压270Pa，噪声：≤61dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速650rpm | 台 | 2 | 地下一层水泵房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
269 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量10000m3/h（平时排风） 2.静压250Pa，全压290Pa，噪声：≤60dB 3.功率2.2kw(380V)，效率≥65%，转速650rpm | 台 | 1 | 地下一层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
270 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量20000m3/h（平时排风） 2.静压350Pa，全压410Pa，噪声：≤60dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速650rpm | 台 | 1 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
271 | 普通病区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量7000m3/h（平时排风兼事故后排风） 2.静压230Pa，全压300Pa，噪声：≤60dB 3.功率2.2kw(380V)，效率≥65%，转速650rpm | 台 | 1 | 地下二层发电机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
272 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量10000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压200Pa，全压280Pa，噪声：≤63dB 3.功率3kw(380V)，效率≥65%，转速570rpm | 台 | 5 | 地下一层新风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
273 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量16000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速630rpm | 台 | 1 | 地下一层新风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
274 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量16000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压370Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速630rpm | 台 | 1 | 地下一层新风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
275 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量18000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压290Pa，全压340Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速630rpm | 台 | 1 | 地下二层新风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
276 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量20000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速630rpm | 台 | 1 | 地下二层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
277 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量20000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压370Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下三层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
278 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量23000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压240Pa，全压320Pa，噪声：≤64dB 3.功率4kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下二层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
279 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量25000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压360Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下一层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
280 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量28000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 4 | 地下二层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
281 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量28000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率5.5kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 4 | 地下三层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
282 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量34000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率7.5kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 4 | 地下二层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
283 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量34000（L）/5400(H)m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压200/500Pa，全压300/550Pa，噪声：≤64dB 3.功率7.5(L)/18.5(H)kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下一层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
284 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量46000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下二层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
285 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量46000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压250Pa，全压330Pa，噪声：≤64dB 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下三层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
286 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量55000m3/h（平时补风兼消防送风） 2.静压200Pa，全压260Pa，噪声：≤64dB 3.功率15kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 4 | 地下三层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
287 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量2400m3/h（平时补风） 2.静压220Pa，全压245Pa，噪声：≤74dB 3.功率0.75kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下一层水泵房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
288 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量15000m3/h（平时补风） 2.全压250Pa，噪声：≤74dB 3.功率3kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 1 | 地下一层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
289 | 普通病区 | 低噪声柜式离心送补风机 | 1.风量20000m3/h（平时补风） 2.全压250Pa，噪声：≤75dB 3.功率3kw(380V)，效率≥65%，转速960rpm | 台 | 2 | 地下一层送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
290 | 普通病区 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量46000m³/h，风压（全压）650Pa，出口噪音限值≤85dB 3.供电要求：15kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 地下二层排风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
291 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量15000m³/h，风压（全压）200Pa，出口噪音限值≤74dB 3.供电要求：4kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 地下一层加压送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
292 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量25000m³/h，风压（全压）200Pa，出口噪音限值≤76dB 3.供电要求：4kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65% | 台 | 4 | 地下一层加压送风机房 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
293 | 普通病区 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量15000m³/h，风压（全压）250Pa，出口噪音限值≤64dB 3.供电要求：3kw（380v）,转速：630rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 地下一层夹层风道 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
294 | 办公区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量1200m3/h（平时排风） 2.静压200Pa，全压230Pa 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65% | 台 | 3 | 周转楼2/3/4层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
295 | 办公区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量2000m3/h（平时排风） 2.静压200Pa，全压230Pa 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65% | 台 | 1 | 周转楼1层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
296 | 办公区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量700m3/h（灭火后排风） 2.静压200Pa，全压230Pa 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65% | 台 | 1 | 周转楼3层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
297 | 办公区 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量1200m3/h（灭火后排风） 2.静压200Pa，全压230Pa 3.功率0.55kw(380V)，效率≥65% | 台 | 1 | 周转楼2层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
298 | 办公区 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量8000m³/h，风压（全压）500Pa 3.供电要求：3kw（380v）,效率≥65% | 台 | 1 | 周转楼4层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
299 | 办公区 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量12000m³/h，风压（全压）500Pa 3.供电要求：3kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 周转楼3层层面 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
300 | 办公区 | 加压轴流风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量32000m³/h，风压（全压）700Pa 3.风机效率＞0.65，功率11kw，效率≥65%，转速1450rpm | 台 | 2 | 周转楼天面层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
301 | 办公区 | 加压轴流风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量40000m³/h，风压（全压）700Pa 3.风机效率＞0.65，功率11kw，效率≥65%，转速1450rpm | 台 | 2 | 周转楼天面层 | 月/次 | 月/次 | 月/次 | 月/次
302 | 重点科室 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量3000m3/h（全排）（变频）（平时排风） 2.余压350Pa，功率3.0kw(3PH/380V/50Hz) 3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13) | 台 | 2 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
303 | 重点科室 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量3500m3/h（平时排风） 2.余压350Pa，功率1.1kw(3PH/380V/50Hz)，转速1150rpm 3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13) | 台 | 1 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
304 | 重点科室 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量10000m3/h（平时排风） 2.余压350Pa，功率7.5kw(3PH/380V/50Hz) 3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13) | 台 | 4 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
305 | 重点科室 | 低噪声柜式离心排风机 | 1.风量550m3/h（平时排风） 2.余压350Pa，功率0.55kw(3PH/380V/50Hz) 3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13) | 台 | 16 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
306 | 重点科室 | 空调风柜 | 1.新风量6600cmh，回风量5425cmh 2.回风工况：制冷量50.5kw，制热量57.5kw，再热量9.5kw 3.全新风工况：制冷量107.1kw，制热量123.6kw 4.PTC电加热，功率9.8kw，电极式加湿，加湿量12.5Kg/h，功率9.8kw 5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz 6.送风机功率4kw，排风机功率4kw 7.六排管，运行重量500kg | 台 | 1 | 感染楼天面层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
307 | 重点科室 | 空调风柜 | 1.新风量20000cmh，回风量16440cmh 2.回风工况：制冷量150.5kw，制热量174.5kw，再热量28.5kw 3.全新风工况：制冷量324.7kw，制热量374.5kw 4.PTC电加热，功率29.7kw，电极式加湿，加湿量38Kg/h，功率29.7kw 5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz 6.送风机功率7.5kw，排风机功率7.5kw 7.六排管，运行重量800kg | 台 | 2 | 感染楼天面层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
308 | 重点科室 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量1500m³/h，冷量18kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz）,机外余压150pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 2 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
309 | 重点科室 | 定风量空调新风柜（吊顶式） | 1.设备形式：吊顶式 2.风量3500m³/h，冷量52.5kw，热量-kw（6排管） 3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz）,机外余压150pa 4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃ 5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB 6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃ | 台 | 1 | 感染楼 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
310 | 重点科室 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量25000m³/h，风压（全压）500Pa 3.供电要求：7.5kw（380v）,效率≥65% | 台 | 2 | 感染楼顶层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
311 | 重点科室 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量30000m³/h，风压（全压）500Pa 3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 感染楼顶层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
312 | 重点科室 | 消防排烟风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量50000m³/h，风压（全压）500Pa 3.供电要求：15kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 感染楼顶层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
313 | 重点科室 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量28000m³/h，风压（全压）500Pa，出口噪音限值≤83dB 3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 感染楼顶层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次
314 | 重点科室 | 加压送风机 | 1.设备形式：轴流 2.风量20000m³/h，风压（全压）470Pa，出口噪音限值≤82dB 3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65% | 台 | 1 | 感染楼顶层 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 周/次